- Оглавление

Оглавление	2

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	5

1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.	5

1.2	Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	7

1.3	Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	11

1.4	Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	11

1.5	Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	11

2	Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	12

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.	12

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;	17

2.3	Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.	17

2.4	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источника/источников тепловой энергии.	18

2.5	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	19

2.6	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.	19

2.7	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	19

2.8	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.	21

2.9	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.	22

2.10	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	22

2.11	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	22

3	Раздел Перспективные балансы теплоносителя	23

3.1	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	23

3.2	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	23

4	Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	24

4.1	Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.	24

4.2	Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	24

4.3	Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	33

4.4	Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.	33

4.5	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	33

4.6	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	33

4.7	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.	34

4.8	Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	34

4.9	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения	34

5	Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	37

5.1	Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	37

5.2	Предложение по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную  или производственную застройку.	37

5.3	Предложение по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	37

5.4	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа;	38

5.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для	39

6	Раздел  Перспективные топливные балансы	39

7	Раздел  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	41

7.1	Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.	41

7.2	Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.	42

8	Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	43

9	Раздел  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	45

10	Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям	45

# Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Схема территориального деления п. Старая Вичуга Ивановской области представлена на рисунке 1.1.

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории п. Старая Вичуга Ивановской области, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ в указанном документе определяется функциональное назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Основные  проектные этапы:

- I этап (первая очередь строительства) – 2015 г. (с выделением краткосрочного этапа – 2010 г.)

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2025 г.

- III этап - прогноз на 30 лет, перспектива (территории, резервируемые для перспективного градостроительного развития).

Принята следующая структура нового жилищного строительства:

- Индивидуальные жилые дома - 100%.

Основные показатели нового жилищного строительства

| Наименование | Объем нового жилищного строительства тыс. кв. м общей площади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  | многоквартирные | индивидуальное |
| п. Старая Вичуга | 1000 кв.м. 0,6 кв. м |  | 0,6 кв. м | 1 000 кв.м. |

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Прогноз объемов потребления тепловой мощности потребителями централизованного теплоснабжения п. Старая Вичуга Ивановской области на 2010-2025 годы.

Расчет приростов теплопотребления тепловой мощности выполнен с учетом:

1. Требований Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 258) «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» – для жилых зданий нового строительства.

2. Требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» - для общественных зданий и зданий производственного назначения.

3. Требований Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», предусматривающих поэтапное снижение нормативов теплопотребления.

В таблице 1.1 представлены предложения по развитию системы теплоснабжения до окончания планируемого периода.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Предложения | Капитальные вложения | 2016 (базовый год) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Старая Вичуга Котельная №1 | Модернизация источника (замена 1 котла) | 7 000 000 |  |  |  |  |  |  | + |  |

За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения принимается объем тепловой энергии, определенный для расчетных температур наружного воздуха, по данным о подключенной нагрузке потребителей за 2016 г.

Прогноз объемов потребления тепловой энергии потребителями централизованного теплоснабжения Старовичугского городского поселения представлен на 2016-2031 года. Перспективное потребление тепловой энергии приведено в таблице ниже.

Таблица 1.2

| Наименование котельной | потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 (базовый год) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 |
| п. Старая Вичуга Котельная №1 ООО «Галтекс» | 31714,17 | 31714,17 | 31714,17 | 31714,17 | 31714,17 | 31714,17 | 31714,17 | 31714,17 |
| п. Старая Вичуга Котельная №3 | 2692,68 | 2692,68 | 2692,68 | 2692,68 | 2692,68 | 2692,68 | 2692,68 | 2692,68 |

## Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления ресурсоснабжающими организациями не предоставлены.

## Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

К окончанию планируемого периода потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах, не предусматривается ввиду отсутствия рассматриваемых потребителей, расположенных в производственных зонах.

## Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

К окончанию планируемого периода потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не предусматривается ввиду отсутствия рассматриваемых потребителей, расположенных в производственных зонах.

# Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения экспертами были выполнены специальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии.

При расчетах выявлено, что радиус эффективного теплоснабжения – величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.

Номограммы для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения приведены ниже к каждой котельной.

Обозначенная на номограммах линия темно синего цвета отражает максимальное расстояние от вновь подключаемых теплопотребляющих установок до источника теплоснабжения, при котором разность между дополнительными доходами и расходами в системе теплоснабжения будет равна нулю. В табличном виде данная зависимость представлена ниже для каждой котельной.

Таблица 2.1

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка к котельной №1 п. Старая Вичуга | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,26 |
| 0,21 | 0,57 |
| 0,33 | 0,84 |
| 0,55 | 0,9 |
| 1 | 1,48 |
| 1,65 | 1,5 |
| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка к котельной №3 п. Старая Вичуга | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| 0,09 | 0,36 |
| 0,21 | 0,78 |
| 0,33 | 1,15 |
| 0,55 | 1,24 |
| 1 | 2,03 |
| 1,65 | 2,06 |

Представленная ниже номограмма является «рабочим инструментом» для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения от котельных п. Старая Вичуга Ивановской области. А именно, зона над линией темно синего цвета - эффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки доходы в системе превысят расходы), зона под линией темно синего цвета -  неэффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки расходы в системе превысят доходы). При попадании в неэффективную зону необходимо рассмотреть альтернативные варианты теплоснабжения объектов теплопотребления.

Важно отметить, что представленная функциональная зависимость рассчитана при условии, что условно-постоянные расходы источника теплоснабжения при подключении дополнительной нагрузки останутся неизменными (изменения состава оборудования для  подключения дополнительной нагрузки не потребуется), кроме этого не потребуется реконструкции тепловых сетей от источника теплоснабжения до точки подключения нового объекта теплопотребления.

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

Данных о существующих зон индивидуальных источников тепловой энергии ресурсоснабжающими организациями не представлено.

## Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

В таблице 2.2  представлен баланс тепловой мощности источника теплоснабжения к концу планируемого периода, на которых планируется ввод новых и переключение существующих потребителей обеспечивающих теплоснабжение и тепловой нагрузки в п. Старая Вичуга Ивановской области.

Таблица 2.2

| Котельная №1 | 2016 (базовый год) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 16,128 | 16,128 | 16,128 | 16,128 | 16,128 | 16,128 | 16,128 | 16,128 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |

| Котельная №3 | 2016 (базовый год) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

## Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источника/источников тепловой энергии.

Перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения представлены ниже.

Таблица 2.3

| Марка котла | установленная тепловая мощность, Гкал/ч (т/час) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 (базовый год) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 |
| п. Старая Вичуга Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДКВР 6,5-13 №1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| ДКВР 6,5-13 №2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| ДКВР 6,5-13 №3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | - | - |
| Новый котел | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 5,6 |
| п. Старая Вичуга Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДКВР 2,5-13 №1 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ДКВР 2,5-13 №1 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Блочно-модульная котельная (с 2 котлами) | - | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |

## Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующих и перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не установлено.

## Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

В таблице 2.4 представлены затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к концу планируемого периода.

Таблица 2.4

| Наименование источника тепловой энергии | Существующие собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Планируемые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,672 | 0,672 |
| Котельная №3 | 0,006 | 0,006 |

## Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

В таблице 2.5 представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто к концу планируемого периода.

Таблица 2.5

| Наименование источника тепловой энергии | Существующая нетто мощность источника, Гкал/час | Планируемая нетто мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 16,128 | 16,128 |
| Котельная №3 | 3,174 | 3,174 |

## Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.

Таблица 2.6

| Наименование котельной | потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов и с потерями и затратами теплоносителей, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 (базовый год) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 |
| Котельная №1 | 1087,458 | 1087,458 | 1087,458 | 1087,458 | 1087,458 | 1087,458 | 1087,458 | 1087,458 |
| Котельная №3 | 782,78 | 782,78 | 782,78 | 782,78 | 782,78 | 782,78 | 782,78 | 782,78 |

## Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

## Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2031 год) представлен в таблице  2.7.

Таблица 2.7

| Наименование источника тепловой энергии | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 16,8 | 16,128 | 8,67 | 0,303 | 7,155 |
| Котельная №3 | 3,18 | 3,174 | 1,3 | 0,39 | 1,484 |

## Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и  теплоноситель, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон и с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют.

# Раздел Перспективные балансы теплоносителя

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполняется согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18). Данные ресурсоснабжающими организациями не представлены.

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

# Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Новое строительство источников тепловой энергии не планируется.

## Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Планируется модернизация котельной №1 (замена старого котла на новый).

Расчет норматива удельного расхода топлива (котельная №1)

Расчет норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию проводился в соответствии с Приказом Минэнерго РФ № 323 от 30.12.2008г. «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных», Правилами проведения энергетических обследований, утвержденных первым заместителем Министра топлива и энергетики РФ 25.03.98 г. и постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.95г. №1087 «О неотложных мерах по энергосбережению».

В этой части определен норматив удельного расхода топлива на производство и отпуск тепловой энергии, нормируемые расходы тепловой энергии на собственные нужды котельной.

Результаты расчета средневзвешенного нормированного удельного расхода топлива (таблицы 4.6):

Котел №1

| № п/п | Qвыр Гкал | Z час | Ср. выработ-ка Гкал/ч | Энтальпия | Паропроизво-дительность т/ч | Расход кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1640.25 | 744 | 2.205 | 0.538 | 4.098 | 156.000 |
| 2 | 1877.09 | 672 | 2.793 | 0.538 | 5.192 | 156.000 |
| 3 | 1488.12 | 720 | 2.067 | 0.538 | 3.842 | 156.000 |
| 4 | 822.73 | 744 | 1.106 | 0.538 | 2.055 | 156.000 |
| 5 | 316.25 | 720 | 0.439 | 0.538 | 0.816 | 156.000 |
| 6 | 312.26 | 744 | 0.420 | 0.538 | 0.780 | 156.000 |
| 7 | 293.15 | 744 | 0.394 | 0.538 | 0.732 | 156.000 |
| 8 | 293.14 | 744 | 0.394 | 0.538 | 0.732 | 156.000 |
| 9 | 315.49 | 720 | 0.438 | 0.538 | 0.814 | 156.000 |
| 10 | 952.38 | 744 | 1.280 | 0.538 | 2.379 | 156.000 |
| 11 | 1258.73 | 720 | 1.748 | 0.538 | 3.250 | 156.000 |
| 12 | 1992.30 | 744 | 2.678 | 0.538 | 4.977 | 156.000 |
| 13 | 11561.91 | 8760 | 1.320 | 0.538 | 2.453 | 156.000 |

Котел №2

| № п/п | Qвыр Гкал | Z час | Ср. выработ-ка Гкал/ч | Энтальпия | Паропроизво-дительность т/ч | Расход кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1640.25 | 744 | 2.205 | 0.538 | 4.098 | 158.900 |
| 2 | 1877.09 | 672 | 2.793 | 0.538 | 5.192 | 158.900 |
| 3 | 1488.12 | 720 | 2.067 | 0.538 | 3.842 | 159.800 |
| 4 | 822.73 | 744 | 1.106 | 0.538 | 2.055 | 159.800 |
| 5 | 316.25 | 720 | 0.439 | 0.538 | 0.816 | 159.800 |
| 6 | 312.26 | 744 | 0.420 | 0.538 | 0.780 | 158.900 |
| 7 | 293.15 | 744 | 0.394 | 0.538 | 0.732 | 158.900 |
| 8 | 293.14 | 744 | 0.394 | 0.538 | 0.732 | 158.900 |
| 9 | 315.49 | 720 | 0.438 | 0.538 | 0.814 | 158.900 |
| 10 | 952.38 | 744 | 1.280 | 0.538 | 2.379 | 159.800 |
| 11 | 1258.73 | 720 | 1.748 | 0.538 | 3.250 | 159.800 |
| 12 | 1992.30 | 744 | 2.678 | 0.538 | 4.977 | 158.900 |
| 13 | 11561.91 | 8760 | 1.320 | 0.538 | 2.453 | 159.277 |

Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №1 с разбивкой по месяцам года:

Таблица 4.7

| Статьи элементов затрат | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Расход тепла на растопку котлов, Гкал | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 10.26 |
| Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал | 13.23 | 11.95 | 12.80 | 13.23 | 12.80 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 12.80 | 13.23 | 12.80 | 13.23 | 155.75 |
| Потери тепла с продувочной водой, Гкал | 49.21 | 56.31 | 44.64 | 24.68 | 9.49 | 9.37 | 8.79 | 8.79 | 9.46 | 28.57 | 37.76 | 59.77 | 346.86 |
| Потери тепла баками различного назначения, Гкал | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1.43 |
| Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал | 1.04 | 0.94 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 12.26 |
| Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - потери тепла со сливом мазута | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - потери тепла при хранении мазута | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - потери тепла на подогрев мазута | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - потери тепла на обогрев мазутопровода | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - потери тепла при распыливании мазута | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие неучтенные потери, Гкал | 6.56 | 7.51 | 5.95 | 3.29 | 1.26 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 1.26 | 3.81 | 5.03 | 7.97 | 46.25 |
| Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал | 14.42 | 12.60 | 11.26 | 6.76 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | 10.00 | 12.65 | 75.76 |
| ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал | 87.89 | 89.49 | 75.90 | 49.17 | 25.45 | 24.85 | 24.24 | 24.20 | 24.57 | 61.14 | 66.80 | 94.86 | 648.56 |

Сводная таблица результатов расчета группового нормированных удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии от котельной №1						                                                                                            Таблица №4.8

| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Средне-годовое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 3280.50 | 3754.18 | 2976.24 | 1645.47 | 632.49 | 624.52 | 586.31 | 586.27 | 630.99 | 1904.77 | 2517.47 | 3984.61 | 23123.82 |
| Нормированный расход топлива на производство т/э кг.у.т / Гкал | 157.45 | 157.45 | 157.90 | 157.90 | 157.90 | 157.45 | 157.45 | 157.45 | 157.45 | 157.90 | 157.90 | 157.45 | 157.64 |
| Отпуск тепла с коллекторов, Гкал | 3192.61 | 3664.69 | 2900.34 | 1596.30 | 607.04 | 599.67 | 562.07 | 562.07 | 606.42 | 1843.63 | 2450.67 | 3889.75 | 22475.26 |
| Собственные нужды (СН) котельной, Гкал | 87.89 | 89.49 | 75.90 | 49.17 | 25.45 | 24.85 | 24.24 | 24.20 | 24.57 | 61.14 | 66.80 | 94.86 | 648.56 |
| Относительная величина СН, % | 2.68 | 2.38 | 2.55 | 2.99 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 2.65 | 2.38 | 2.80 |
| Норм. удельный расход топлива на отпуск т/э, кг у.т./Гкал | 161.78 | 161.29 | 162.03 | 162.76 | 164.52 | 163.98 | 164.24 | 164.23 | 163.83 | 163.14 | 162.20 | 161.29 | 162.19 |

Принцип распределения нагрузок между  котлами котельной, основан на равномерном распределении нагрузок между работающими котлами, а также обусловлен работой котлов в наиболее выгодных диапазонах регулирования. Каждый котел работает с переменным к.п.д., снижающимся при недогрузке и форсировке, поэтому  не допускается повышенных или пониженных нагрузок котла. Котлы загружаются так, чтобы их тепловая эффективность при данной нагрузке была наивысшей. Распределение нагрузки между работающими котлами произведено по методу равенства относительных приростов расхода топлива. При распределении нагрузок учтены технические ограничения и особенности работы систем автоматического регулирования.

Расчет тарифа на отпущенную тепловую энергию (котельная №1)

Тариф на тепловую энергию сформирован исходя из планируемых объемов выработки тепловой энергии 25500.35 Гкал и полезного отпуска  18808.55 Гкал на основе прогнозных расходов с соответствующими расшифровками фактических затрат за период предшествующий регулируемому.

Составляющие, учитываемые при составлении тарифа на отпущенную тепловую энергию:

тариф рассчитывался со структурой топлива природный газ – 100%. Использование резервного топлива не предусмотрено. Затраты по статье «Топливо» - в размере 18047360 руб. – определены на основание:

- удельной нормы расхода газа на выработку тепловой энергии, расчеты выполнены на основании приказа Минэнерго РФ № 323 от 30 декабря 2008г. «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных»;

- планируемого режима работы энергетического оборудования на период регулирования;

- средней цены природного газа в размере 4 652,01  руб/тн (без НДС).

затраты по статье «Электрическая энергия» учтены в тарифе в размере  2347400руб.

затраты по статье «Водопотребление» составляют 24937 руб., затраты по статье «Водоотведение» составляют 18876руб.

затраты по статье «Затраты на оплату труда» - в сумме 4022604 руб.,

отчисления на социальные нужды составляют 30,2  % - 1214826 руб. от фонда оплаты труда;

затраты по статье «прочие расходы» сформированы, составляют 554932 руб.

С учетом вышеизложенного, тариф на тепловую энергию в горячей воде, отпускаемую от котельной №1 области 1394.63 руб/Гкал (без НДС).

Смета затрат на производство теплоэнергии по котельной №1 ООО «Галтекс»

Таблица 4.9

| № п/п | Наименование показателя | Един. измер. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка | Гкал | 25500,33 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 2466,28 |
|  | Собственные нужды | % | 9.7 |
| 3 | Отпуск | Гкал | 23034,05 |
| 4 | Потери | Гкал | 3674,71 |
|  | Потери | % | 15,9 |
| 5 | Хозяйственные нужды | Гкал | - |
| 6 | Реализация | Гкал | 18808.55 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 7 | Топливо | руб | 18047360 |
| 8 | Электроэнергия | Руб. | 2347 400 |
| 9 | Водопотребление | Руб. | 24 937 |
| 10 | Водоотведение | Руб. | 18 876 |
| 11 | Фонд оплаты труда рабочих | Руб | 4 022 604 |
| 12 | Отчисления на социальные нужды | Руб | 1214 826 |
| 13 | Амортизация | Руб | - |
| 14 | Прочие расходы | Руб | 554 932 |
| 15 | Капитальный и текущий ремонт | Руб | 1000 000 |
| 15.1 | в т.ч. зданий и сооружений | Руб | - |
| 15.2 | в т.ч. оборудования котельной | Руб | - |
| 15.3 | в т.ч. оборудования тепловых сетей | Руб | 1000 000 |
| 16 | Всего расходов | Руб | 27230935 |
| 17 | Себестоимость | руб./Гкал | 1394,63 |

Расчет полезного отпуска тепловой энергии от котельной:

Таблица 4.10

|  | един. измер. | период регулирования |
| --- | --- | --- |
| 1. выработка тепловой энергии | Гкал | 25500.33 |
| 2. расход на собственные нужды котельной | Гкал | 2466,28 |
| 3. отпуск тепловой энергии от котельной | Гкал | 23034,05 |
| 4. потери в сетях | Гкал | 3674,71 |
| - сторонних потребителей | Гкал | 3674,71 |
| - своих потребителей | Гкал | 0 |
| 5. отпуск теплой энергии потребителям от сетей | Гкал | 18808,55 |
| - сторонним потребителям | Гкал | 18808,55 |
| - своим потребителям | Гкал | 0 |
| 6. коэфф. отпуска на сторону | - | 1,00 |

Расчет уровня тарифа на тепловую энергию, отпускаемую сторонним потребителям:

Таблица 4.11

|  | един. измер. | период регулироования |
| --- | --- | --- |
| 1.полезный отпуск тепловой энергии от котельной | Гкал | 18808,55 |
| 2. затраты на производство тепловой энергии | руб. | 27230935 |
| 3. затраты на 1 Гкал | руб/Гкал | 1394.63 |
| 4. отпуск тепловой энергии сторонним потребителям | Гкал | 18808,55 |
| 5. затраты на производство тепла, отпускаемого на сторону | руб. | 27230935 |
| 6. необходимая расчетная прибыль к тарифу от котельной | руб. | 0,00 |
| 7. выручка от реализации тепловой энергии от котельной | руб. | 27230935 |
| 8.Себестоимость | руб/Гкал | 1394.63 |
| 9. уровень рентабельности | % | 1,00 |
| 10. затраты на производ. т/э стор. потр. и содержание сетей | руб. | 27230935 |
| 11. отпуск тепловой энергии от сетей | Гкал | 18808,55 |
| 12. затраты по сетям на 1 Гкал | руб/Гкал | 1394.63 |
| 13. отпуск тепловой энергии от сети сторонним потребителям | Гкал | 18808,55 |
| 14. затраты на транспортировку тепла, отпускаемого на сторону | руб. | 27230935 |
| 15. необходимая расчетная прибыль к тарифу по сетям | руб. | 0,00 |
| 16. выручка от реализации т/э потребителям от сетей | руб. | 27230935 |
| 17. тариф на т/э с учетом содержания сетей | руб/Гкал | 1394.63 |
| 18. уровень рентабельности | % | 1,00 |

Проведенные технико-экономические расчеты показали реконструкции  котельной целесообразно, так как тариф на тепловую энергию от реконструируемой котельной будет меньше чем от старой котельной №1. Необходимо отметить, что реконструкция котельной целесообразно лишь при комплексном подходе с реконструкцией тепловых сетей и установкой расчетных дроссельных сужающих устройств.

Расчет срока окупаемости проекта реконструкции.

Для оценки срока окупаемости затрат проекта по реконструкции котельной и его эффективности использован интегральный метод определения оценки эффективности инвестиций. Оценка эффективности проектов по чистой  текущей стоимости NPV (Net Present Value Method) основана на сопоставлении величины первоначальных инвестиций с общей суммой дисконтированных денежных поступлений.

Ставка дисконта в общем случае находится по выражению:

R=ΔR+a100=3+13100=0.16 , где

ΔR- расчетный прирост численного значения норматива дисконтирования, учитывающий возможное недополучение ожидаемого эффекта в полном размере,

а – ожидаемый годовой темп инфляции.

Дисконтированный срок окупаемости затрат определяется формулой:

Σt=1τвЭt(1+R)t=К, где

К – первоначальные капитальные вложения,

Эt – поступление денежных средств в текущем году.

Потребность в финансировании строительства для котельной №1 м составляет – 6 000 тыс.руб.

В настоящий момент тариф на отпущенную тепловую энергию для котельной №1 составляет 1477,47 руб/Гкал, а после реконструкции газовой котельной он будет равен – 1 394,63 руб/Гкал.

После реконструкции котельной, с учетом всех расходов планируемая экономия денежных средств в год составит – 2112447 руб.

Срок окупаемости инвестиций в реконструкцию котельной составит 4 года, но мероприятие необходимо для повышения  надежности теплоснабжения.

## Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не планируется.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервация  и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, не планируется.

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не планируется.

## Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.

Новые потребители согласно Генерального плана п. Старая Вичуга будут подключены к существующим котельным.

## Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии  с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблице 4.7

Таблица 4.12

| № п/п | Наименование котельной | Перспективная установленная тепловая мощность на 2031 год, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Старая Вичуга котельная №1 | 16,8 |
| 2 | п. Старая Вичуга котельная №3 | 3,18 |

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

## Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

В системе теплоснабжения п. Старая Вичуга используется второй способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей.  Наиболее эффективным было бы внедрение качественно-количественное регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений.

Для принятого в отечественной практике качественного регулирования отпуска в отопительный период теплоты от источника при построении отопительного температурного графика системы теплоснабжения могут использоваться следующие упрощенные зависимости:

■ для температуры прямой сетевой воды: tпс=20+(20-tнар)Ч[(tрпс-20)/(20-tрно)];

■ для температуры обратной сетевой воды: tос=20+(20-tнар)Ч[(tрос-20)/(20-tрно)],

где 20 - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых зданий (жилых, административных, общественных), ОC; tрно - расчетная температура наружного воздуха для отопления; tнар -текущая температура наружного воздуха, ОC; tnc. toe – расчетная температура прямой и обратной сетевой воды при tрно, ОC.

Отдельно необходимо отметить, что на источнике тепловой энергии расположенном в п. Старая Вичуга Ивановской области, по данным полученным от ресурсоснабжающей организации, фактический график регулирования отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденному графику.

Таблица 4.13

| Температура наружного воздуха | Температура воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | t воды в подающем трубопроводе | min t воды в обратном трубопроводе |
| +10 | 39,7 | 34,7 |
| +9 | 41,4 | 35,9 |
| +8 | 43 | 36,9 |
| +7 | 44,5 | 38,1 |
| +6 | 46,1 | 39,1 |
| +5 | 47,6 | 40,1 |
| +4 | 49,1 | 41,1 |
| +3 | 50,6 | 42,1 |
| +2 | 52,1 | 43,1 |
| +1 | 53,6 | 44,1 |
| 0 | 55 | 45 |
| -1 | 56,5 | 46 |
| -2 | 57,9 | 46,9 |
| -3 | 59,3 | 47,8 |
| -4 | 60,7 | 48,8 |
| -5 | 62,1 | 49,6 |
| -6 | 63,5 | 50,6 |
| -7 | 64,9 | 51,4 |
| -8 | 66,3 | 52,3 |
| -9 | 67,7 | 53,2 |
| -10 | 69 | 54 |
| -11 | 70,4 | 54,9 |
| -12 | 71,7 | 55,7 |
| -13 | 73,1 | 56,6 |
| -14 | 74,4 | 57,4 |
| -15 | 75,7 | 58,2 |
| -16 | 77,1 | 59,1 |
| -17 | 78,4 | 59,8 |
| -18 | 79,7 | 60,7 |
| -19 | 81 | 61,5 |
| -20 | 82,3 | 62,3 |
| -21 | 83,6 | 63,1 |
| -22 | 84,9 | 63,9 |
| -23 | 86,1 | 64,6 |
| -24 | 87,4 | 65,4 |
| -25 | 88,7 | 66,2 |
| -26 | 90 | 67,0 |
| -27 | 91,2 | 67,7 |
| -28 | 92,5 | 68,5 |
| -29 | 93,7 | 69,3 |
| -30 | 95 | 70 |

При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

# Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей не планируется.

## Предложение по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную  или производственную застройку.

Строительство и реконструкция тепловых сетей не планируется.

## Предложение по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников теплоснабжения, не предусматривается.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа;

Строительство и реконструкция тепловых сетей не планируется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не планируется.

# Раздел  Перспективные топливные балансы

Топливный баланс источника тепловой энергии п. Старая Вичуга представлен в  таблице ниже.

В качестве основного топлива на источнике тепловой энергии п. Старая Вичуга  применяется природный газ.

Перспективное топливопотребление было рассчитано на развитие системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 6.1.

Перспективное потребление природного газа.

Таблица 6.1

| Наименование котельной | потребление природного газа, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 (базовый год) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 |
| Котельная №1 | 4546,59 | 4546,59 | 4546,59 | 4546,59 | 4546,59 | 4546,59 | 4546,59 | 4546,59 |
| Котельная №3 | 374,06 | 374,06 | 374,06 | 374,06 | 374,06 | 374,06 | 374,06 | 374,06 |

# Раздел  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников: №2 (ГЭСН 2001 - 01 «Земляные работы»); №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»), № 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»; ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп;, а также на основе анализа проектов-аналогов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в первом квартале 2013 года. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в постоянных ценах и ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2013-2014 годов в части раздела 3 «Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий».

Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству и реконструкции  тепловых сетей и сооружений на них представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию существующего источника | Предложения | Капитальные вложения | Период исполнения предложений, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | - | Замена 1 котла | 7 000 000 | 2022-2026 |

## Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

Решения по инвестициям в существующие объекты, или предполагаемые к осуществлению определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании данными объектами, или соответствующих организаций.

Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей не планируется.

# Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

ООО «Омега-Спектр» рекомендует в качестве теплоснабжающих организаций ООО «Галтекс».  Решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти Старовичугского городского поселения.

- Раздел  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлены на диаграмме ниже.

- Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Беcхозяйные тепловые сети в п. Старая Вичуга отсутствуют.