Оглавление

Сведения об экспертной организации.	8

Краткая характеристика населённого пункта.	9

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.	10

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.	10

1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	11

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.	11

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	12

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	12

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.	13

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.	13

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.	14

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	14

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	15

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.	16

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	16

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	17

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	17

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.	18

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	21

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.	21

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	23

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	23

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	24

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	36

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.	36

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды.	37

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	37

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	37

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам.	38

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.	38

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	38

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения.	40

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении.	42

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	43

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	44

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	44

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	45

4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	48

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	49

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	50

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.	51

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	52

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	52

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	53

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	56

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	56

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	56

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	57

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	57

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.	57

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	59

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	62

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.	63

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.	63

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	65

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.	65

9.4.Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	66

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	67

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	68

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	69

9.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.	69

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.	69

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.	71

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	71

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	72

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении  коммерческих расчетов.	72

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	72

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.	73

Раздел 11. Прогноз объема сточных вод.	75

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	75

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	75

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	75

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	76

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны и их действия.	76

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	77

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	77

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	78

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	80

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	80

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	81

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	82

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	84

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	86

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	87

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	87

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	87

Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	89

Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	91

Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	94

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	95

ПРИЛОЖЕНИЯ	97

# Сведения об экспертной организации.

ОГУП «Ивановский центр энергосбережения»

Место нахождения: 153002 г. Иваново, ул. Набережная, д.5

Директор: Филиппов Дмитрий Владимирович;

Исполнитель работы: Полозов Игорь Геннадьевич;

Тел/факс: (4932) 32-77-06, 32-77-17

Электронный адрес: ivces@mail.ru

Сайт: www.ogup-ivces.ru

1. Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №0058-3728032148-15032013-Э0150 от 15.03.2013г., выданное СРО НП «Межрегиональный Альянс Энергоаудиторов».

2. Номера сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации «РИЭР»:

      - Сертификат соответствия Экспертной организации № ЭОН 000033.001 выдан 16.04.2010г. Межрегиональной Ассоциацией «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва;

- Сертификаты экспертов № АТ-052, № АТ-055, № НП-008 выданные органом по сертификации: Межрегиональная Ассоциация «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва;

- Сертификаты энергоаудиторов № АТ-002, № АТ-003, № АТ-004 выданные Учебно-методическим Центром системы добровольной сертификации РИЭР ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина».

# Краткая характеристика населённого пункта.

Ста́рая Ви́чуга — посёлок городского типа в Вичугском районе Ивановской области России. С 2005 г. составляет Старовичугское городское поселение. Расположен в 6 км от железнодорожной станции Вичуга (на линии Иваново — Кинешма), примерно в 60 км к северо — востоку от Иваново. Посёлок находится в живописной местности на берегах реки Вичужанка, впадающей в реку Сунжу — правый приток Волги.

Старая Вичуга связана пригородным и междугородним автобусным сообщением с населенными пунктами района и городами Иваново, Кинешма и Шуя. Примерно в 3-х км от посёлка проходит автотрасса Р71 Кинешма — Ковров.

Граница Старовичугского городского поселения начинается в точке впадения ручья Ярчиха в р. Вичужанка, идет по руслу реки Вичужанка на северо-запад по границе застройки Старой Вичуги и уходит на север до д. Волково, идет по южной границе д. Волково, уходит на восток, пересекает автодорогу Старая Вичуга — Вехтево, идет по границам полей СХТ «Восток», пересекает автодорогу Старая Вичуга-Кинешма, проходит по южной границе коллективного садоводческого хозяйства и западным землям ЛПХ Перова В. В., СПК «Потехино», по южной границе СПК «Потехино» поворачивает на юго-восток, пересекает автодорогу Ковров-Шуя-Кинешма, идет параллельно автодороге на юг и поворачивает на запад, вновь пересекая автодорогу Ковров-Кинешма до ручья Ярчиха, затем идет по ручью и возвращается в начало отсчета.

Жилые зоны представлены: малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1-3 эт.) с приусадебными участками, которая занимает большую часть территории города;  малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройкой (3-5 эт.).

Общественно-деловая зона сосредоточена в центральной части городского поселения и представлены небольшими подцентрами, преимущественно расположенными вдоль ул. Кооперативная и ул. Советская. Спортивная зона размещена так же в центральной части городского поселения.

Производственная зона сложилась в южной и северной частях городского поселения.

На территории Старовичугского городского поселения проживает –5127 человек (по данным от 01.01.2014г.).

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.

## 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Инфраструктура водоснабжения городского поселения представляет собой систему, включающую в себя головные водозаборные сооружения и распределительные водопроводные сети, с расположенными на них сооружениями.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Старовичугского городского поселения являются подземные воды.

Центральная часть поселка получает воду из четырех скважин (№1-№4), расположенных за границами населенного пункта в районе д.Марфино, и из скважины №5, расположенной на площадке насосной станции второго подъема. Вода из скважин поступает в резервуары чистой воды на площадке насосной станции второго подъема, которая расположена на западной окраине поселка, и насосами насосной станции второго подъема подается в водопроводные сети поселка. Вода из скважин №1-№4 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного природного содержания железа. Вода из скважины №5 соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Северная часть поселка (местечко Летяги) снабжается водой из двух скважин, расположенных за границами населенного пункта. Вода не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01  из-за повышенного природного содержания железа.

Производительность водозабора – 1200 м3/сут, ориентировочный водоотбор – 380 м3/сут. Протяженность водопроводных сетей по поселку – 6,9 км. Все вышеперечисленные шесть скважин эксплуатируются организацией ООО “ЮГ”.

Многоквартирные жилые дома по ул.Северной получают воду от трех скважин, принадлежащих организации ОАО “Вичугасервис”. Скважины расположены на территории промплощадки. Вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Производительность водозабора – 470 м3/сут, ориентировочный водоотбор – 45 м3/сут. Протяженность водопроводных сетей  – 1,0 км.

Эксплуатирующими организациями централизованной системы водоснабжения Старовичугского городского поселения являются ОАО «Вичугасервис», МУП «Коммунальные системы».

## 1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Существующая система централизованного водоснабжения не охватывает весь жилой фонд Старовичугского городского поселения.

Население частного сектора не имеет централизованного водоснабжения, и в качестве источников воды, использует шахтные колодцы и индивидуальные скважины мелкого заложения.

## 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение Старовичугского городского поселения построено по принципу территориального зонирования (организованы технологические зоны водоснабжения). В каждой из зон имеются водозаборные сооружения и система распределения воды. В Старовичугском городском поселении сформировались и развиваются три зоны водоснабжения: зона водоснабжения центральной части поселка, зона водоснабжения северной часть поселка (местечко Летяги), зона водоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Северной.

Существующая система централизованного водоснабжения не охватывает весь жилой фонд Старовичугского городского поселения.

Население частного сектора не имеет централизованного водоснабжения, и в качестве источников воды, использует шахтные колодцы и индивидуальные скважины мелкого заложения.

## 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

### 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источниками централизованного, хозяйственно-питьевого водоснабжения городского поселения являются межпластовые артезианские воды.

Характеристика артезианских скважин расположенных на территории Старовичугского городского поселения представлена в таблице 1.4.1.1.

Таблица 1.4.1.1.

| № п/п | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию скважин | № скважины | Дебит по паспорту, м3/час | Факт. .произв. 2012 г., м3 | Глубина, м | Качество воды согласно СанПиН2.1.4.1074-01 | % износа | Наименование балансосодержателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | п. Старая Вичуга, ул. Северная | 1967 | 1 | 9,7 | 4392 | 137,2 | Соответ-ствует нормативам | 100 | ОАО «Вичугасервис» |
| 2 | п. Старая Вичуга, ул. Северная | 1973 | 2 | 11,88 | 14028 | 150,0 | Соответ-ствует нормативам | 100 | ОАО «Вичугасервис» |
| 3 | п. Старая Вичуга, ул. Северная | 1987 | 4 | 20,5 | 3867 | 150,0 | Соответ-ствует нормативам | 87,6 | ОАО «Вичугасервис» |

Качество воды в скважинах ОАО «Вичугасервис» удовлетворяет, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Зоны санитарной охраны первого пояса обустроены частично. Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатацию зон санитарной охраны необходимо соблюдать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

### 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Водоподготовка исходной воды для централизованной системы водоснабжения Старовичугского городского поселения не осуществляется.

Вода из скважин №1-№4, расположенных в районе д.Марфино не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного природного содержания железа.

Протоколы лабораторных исследований качества питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Старовичугского городского поселения представлены в Приложении 4.

### 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.

Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов Старовичугского городского поселения представлена в таблице 1.4.3.1.

Таблица 1.4.3.1.

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию станции | Факт. произв. 2013 г., м3 | Оборудование |  |  |  | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка насоса | Произво дительн ость м3/час | Напор, м | Мощное ть в кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Станция 2-ого подъема | п. Старая Вичуга, ул. Северная д.3а | 1995 | 22229 | Насос ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 5,5 | 100 |
|  |  |  |  |  | Насос ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 5,5 |  |
|  |  |  |  |  | Насос ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 5,5 |  |
|  |  |  |  |  | Насос СА 120/35/D | 9 | 49 | 1,5 |  |

### 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопроводные сети Старовичугского городского поселения проложены из чугунных, стальных, ПНД трубопроводов диаметром 25-150 мм общей протяженностью более 7 км. Износ существующих водопроводных сетей составляет более 70%.

Значительный физический износ трубопроводов не позволяет обеспечивать безаварийную работу водопроводных сетей.

Использование чугунных водоводов крайне негативно сказывается на надежности подачи воды ввиду их низкой ремонтопригодности, при повреждении водоводов могут быть отключены целые районы городского поселения, при авариях велики потери воды.

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям необходимы реконструкция водопроводных сетей, в первую очередь аварийных, полностью изношенных и перегруженных по пропускной способности, замена традиционной запорной арматуры и пожарных гидрантов на новые типы в бесколодезном исполнении, установка дополнительных линейных задвижек и клапанов для регулирования потокораспределения.

### 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей Старовичугского городского поселения являются:

- высокий процент износа водопроводных сетей;

- невозможность качественного обслуживания участков сетей, выполненных из чугунных материалов, ввиду прекращения выпуска сортамента и комплектующих для проведения ремонтных работ;

- неудовлетворительное состояние секционирующей и запорной арматуры, что не позволяет производить ремонтные работы на водопроводных сетях без отключения значительного количества абонентов;

- неудовлетворительное состояние значительного количества смотровых колодцев.

В настоящее время при перекладке или строительстве новых трубопроводов нашли широкое применение полипропиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

По данным ресурсоснабжающих организаций в 2013 году предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не поступало.

### 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система горячего водоснабжения - совокупность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам.

Системы ГВС подразделяют на централизованные и местные (децентрализованные). В централизованных системах одна водонагревательная установка в ЦТП обеспечивает горячей водой одно или несколько крупных зданий в пределах жилого микрорайона, квартала или поселка. Все централизованные системы проектируют с циркуляционными трубопроводами для обеспечения потребителей горячей водой, так как без них при отсутствии водоразбора вода в подающих линиях быстро выстывает и потребитель вынужден сливать ее, теряя при этом воду и теплоту. Кроме того, в системах ГВС устанавливают полотенцесушители, необходимые для сушки белья и обогрева ванных комнат, которые в отсутствии циркуляции работать не могут. Циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное движение воды - циркуляцию по замкнутому контуру: теплообменник - подающий трубопровод - водоразборный кран - циркуляционный трубопровод - теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана на уровне 60 °С.

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве энергоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водо-водяные теплообменники.

В настоящее время в Старовичугском городском поселении горячее водоснабжение организовано с использованием закрытых систем горячего водоснабжения. ГВС осуществляется от двух котельных. Приборы учета потребления тепловой энергии на нужды ГВС отсутствуют.

## 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория Старовичугского городского поселения не принадлежит к районам распространения вечномерзлых грунтов.

## 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

В Старовичугском городском поселении ресурсоснабжающими организациями являются – ОАО «Вичугасервис», МУП «Коммунальные системы».

.

# Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

## 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения Старовичугского городского поселения Ивановской области с учетом перспективы до 2025 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования городских территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Старовичугского городского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения и водоотведения Старовичугского городского поселения с учетом перспективы до 2025 года, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- строительство станции обезжелезивания;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, в целях обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов (ликвидация сцепок) в целях обеспечения требований по установке приборов учета воды в каждом многоквартирном доме;

- внедрение системы измерений в целях повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения, в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Старовичугского городского поселения.

К целевым показателям деятельности системы водоснабжения Старовичугского городского поселения относятся следующие показатели:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

Объёмы нового жилищного строительства определены, исходя из необходимости улучшения качества жилья, предоставления жилья очередникам и работникам в социально значимых сферах, компенсации убыли жилищного фонда.

Прогноз на проектную перспективу определен как на сохранение текущей численности населения, либо её увеличение за счет размещения новой жилой застройки.

На основании комплексной оценки территорий,  прогнозных показателей и стратегических направлений развития Старовичугского городского поселения, можно выделить следующие приоритетные направления развития и мероприятия по территориальному планированию городского поселения:

- приоритет для оптимального взаимного размещения на территории городского поселения жилой застройки и  объектов инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выделение площадок для государственно-частного партнерства в реализации объектов социально-бытового обслуживания новой жилой застройки;

- стимулирование процессов модернизации в сельскохозяйственном  производстве и обработке сельскохозяйственной продукции, направленных на сокращение влияния на окружающую среду (в том числе сокращение СЗЗ);

-  приведение в соответствие с действующими нормами  использование территорий в прибрежной защитной полосе и в водоохранной зоне на территории населенных пунктов (проведение мероприятий муниципального контроля);

- повышение уровня благоустройства в населенных пунктах, и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры для эффективного развития территорий;

- разработка (или утверждение для случаев с частными инвестициями) проектно сметной документации на планируемые к размещению объекты;

- разработка (или утверждение для случаев с частными инвестициями) проектов планировки территорий для новой жилой застройки;

- в проекте выделены дополнительные территории общего пользования для обеспечения транспортной инфраструктуры и обеспечения требований Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Прогноз расходов воды для Старовичугского городского поселения на 2025 г. выполнен по двум сценариям, отличающимся прогнозируемой нормой удельного водопотребления. Потребности в воде питьевого качества на расчетный срок приведены в таблице 2.2.1. По первому варианту приняты нормы водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», по второму снижены на 30% нормы (соответственно числитель и знаменатель). При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка оборудования и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления порядка 30%.

Расход воды на нужды предприятий принят по существующему потреблению из условия внедрения водосберегающих и оборотных систем на предприятиях. Суммарные расходы воды питьевого качества представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| Наименование потребителей | Среднесуточный расход воды тыс. м3 /сут. | Максимальный суточный расход воды тыс. м3 /сут. |
| --- | --- | --- |
| Население | 1,03 0,72 | 1,23 0,86 |
| Неучтенные расходы | 0,10 0,07 | 0,12 0,09 |
| Итого: | 1,13 0,79 | 1,35 0,95 |
| Предприятия | 0,10 | 0,10 |
| Всего: | 1,23 0,89 | 1,45 1,05 |

В приведенной выше таблице в  числителе стоит расход воды по нормам СП. Знаменатель представляет собой расход воды при пониженных нормах водопотребления.

Учитывая большие потери воды в системе водоснабжения, ее техническое состояние, первоочередными мерами являются:

- реконструкция и строительство систем и сооружений водопровода;

- обеспечение нормативных зон санитарной охраны водозаборов;

- разработка обоснования рациональной схемы развития и реконструкции системы водоснабжения поселения и водозаборов;

- реконструкция магистральных водопроводных сетей с учетом существующей и перспективной (реконструкции) застройки.

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

## 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных сооружений и формирования программ по их развитию.

Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) воды ОАО «Вичугасервис» за 2013 год представлен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

| N п/п | Показатель | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общий забор воды из источников | тыс. куб. м/год | 22,23 |
| 2 | Технологические нужды и потери воды на водозаборах и водоводах сырой воды - потери воды непитьевого качества (технической воды) | тыс. куб. м/год | - |
| 3 | Объем покупной воды | тыс. куб. м/год | - |
| 4 | Подача воды | тыс. куб. м/год | 22,23 |
| 5 | Объем потребления воды на собственные нужды | тыс. куб. м/год | 0,00 |
| 6 | Объем отпущенной потребителям воды (реализация), в том числе | тыс. куб. м/год | 15,18 |
| 6.1 | Питьевой воды | тыс. куб. м/год | 15,18 |
| 6.2 | Технической воды | тыс. куб. м/год | - |
| 7 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | тыс. куб. м/год | 7,05 |
| 8 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % от подачи | 31,71 |

- Общий водный баланс холодной воды.

Анализ баланса холодного водоснабжения (питьевой воды) характеризуется высоким процентом сетевых потерь, составляющим 31,7%, что свидетельствует о высокой степени износа водопроводов холодной воды.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

## 3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Баланс подачи воды по технологическим зонам (источникам) водоснабжения ОАО «Вичугасервис» представлен в таблице 3.2.1

Таблица 3.2.1

| № п.п. | Технологическая зона (источник) водоснабжения | Место расположения | Фактический объем 2013 года, тыс. м3/год | Объем 2013 года (в сутки максимального водопотребления), тыс.м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Централизованная зона холодного водоснабжения ОАО «Вичугасервис» | Старовичугское городское поселение | 22,23 | 0,1 |
| 2 | Итого |  | 22,23 | 0,1 |

## 3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Основным потребителем водных ресурсов на территории Старовичугского городского поселения является население.

Структура потребления холодной воды по группам абонентов за 2013 год ОАО «Вичугасервис» представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1.

| Группа потребителей | Натуральный объём 2013 года, тыс. м3 | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Население | 12,3 | 80,9 |
| Прочие потребители | 2,9 | 19,1 |
| Итого | 15,2 | 100,0 |

- Структурный баланс реализации холодной воды.

## 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2013 год составило 12,3 тыс. куб. м./год. Техническая вода населением не потребляется.

В 2013 году среднее фактическое водопотребление составило 67 литров в сутки на 1 человека.

Согласно постановлению Региональной службы по тарифам Ивановской области от 16.12.2013 №586-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Ивановской области» установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета коммунальных.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета коммунальных услуг на территории Верхнеландеховаского, Вичугского, Гаврилово-Посадского, Заволжского, Ивановского, Ильинского, Комсомольского, Лежневского, Лухского, Палехского, Пестяковского, Приволжского, Пучежского, Родниковского, Савинского, Тейковского, Фурмановского, Шуйского, Южского, Юрьевецкого муниципальных районов  по состоянию на 2014 год представлены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов при отсутствии приборов учета коммунальных услуг |  |  |  | Норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды в многоквартирных домах при отсутствии приборов учета коммунальных услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | В том числе |  |  | Этажность зданий | Единица измерения | В том числе |  |  |
|  |  |  | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению | по водоотведению <*> |  |  | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению | по водоотведению <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 4,13 | 3,37 | 7,50 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,080 | 0,069 | 0,149 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,115 | 0,098 | 0,213 |
|  |  |  |  |  |  | 6 этажные и выше |  | 0,186 | 0,156 | 0,342 |
| 2 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 3,50 | 2,60 | 6,10 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,071 | 0,058 | 0,129 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,108 | 0,089 | 0,197 |
|  |  |  |  |  |  | 6 этажные и выше |  | 0,173 | 0,141 | 0,314 |
| 3 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 3,13 | 2,17 | 5,30 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,066 | 0,051 | 0,117 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,093 | 0,070 | 0,163 |
|  |  |  |  |  |  | 6 этажные и выше |  | 0,146 | 0,108 | 0,254 |
| 4 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 2,23 | 1,07 | 3,30 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,052 | 0,035 | 0,087 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,072 | 0,045 | 0,117 |
| 5 | Централизованное холодное водоснабжение и одоотведение, при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,129 | 0,000 | 0,129 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,193 | 0,000 | 0,193 |
|  |  |  |  |  |  | 6 этажные и выше |  | 0,320 | 0,000 | 0,320 |
| 6 | Централизованное холодное и водоснабжение, водоотведение при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,109 | 0,000 | 0,109 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,161 | 0,000 | 0,161 |
|  |  |  |  |  |  | 6 этажные и выше |  | 0,264 | 0,000 | 0,264 |
| 7 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,097 | 0,000 | 0,097 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,142 | 0,000 | 0,142 |
|  |  |  |  |  |  | 6 этажные и выше |  | 0,232 | 0,000 | 0,232 |
| 8 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,068 | 0,000 | 0,068 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,096 | 0,000 | 0,096 |
| 9 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при наличии внутриквартирных электрических и работающих на твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 6,30 | 0,00 | 6,30 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,112 | 0,000 | 0,112 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,165 | 0,000 | 0,165 |
|  |  |  |  |  |  | 6 этажные и выше |  | 0,272 | 0,000 | 0,272 |
| 10 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при наличии внутриквартирных электрических и работающих на твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,097 | 0,000 | 0,097 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,142 | 0,000 | 0,142 |
|  |  |  |  |  |  | 6 этажные и выше |  | 0,232 | 0,000 | 0,232 |
| 11 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при наличии внутриквартирных электрических и работающих на твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами. | куб. м. на 1 человека в месяц | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,090 | 0,000 | 0,090 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,131 | 0,000 | 0,131 |
|  |  |  |  |  |  | 6 этажные и выше |  | 0,213 | 0,000 | 0,213 |
| 12 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при наличии внутриквартирных электрических и работающих на твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,068 | 0,000 | 0,068 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,096 | 0,000 | 0,096 |
| 13 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,080 | 0,000 | 0,080 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,115 | 0,000 | 0,115 |
| 14 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведние в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами или кухонными мойками, унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,057 | 0,000 | 0,057 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,080 | 0,000 | 0,080 |
| 15 | Централизованное холодное водоснабжение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами или кухонными мойками | куб. м. на 1 человека в месяц | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,050 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,067 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Холодное водоснабжение из водоразборных колонок | куб. м. на 1 человека в месяц | 1,217 | 0,00 | 1,217 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, оборудованные общими душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 2,32 | 1,70 | 4,02 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,054 | 0,045 | 0,098 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,074 | 0,060 | 0,133 |
| 18 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, с общими кухнями, оборудованные раковинами кухонными мойками, и унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 1,64 | 0,88 | 2,52 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,044 | 0,033 | 0,076 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,058 | 0,041 | 0,099 |
| 19 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, с общими кухнями, оборудованные раковинами кухонными мойками, и унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 2,52 | 0,00 | 2,52 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,057 | 0,000 | 0,057 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,078 | 0,000 | 0,078 |
| 20 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, оборудованные кухонными мойками, и унитазами | куб. м. на 1 человека в месяц | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 1-2 этажные | куб. м. в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,039 | 0,000 | 0,039 |
|  |  |  |  |  |  | 3-5 этажные |  | 0,051 | 0,000 | 0,051 |

<*> Норматив  потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения, в том числе при отсутствии  централизованного водоснабжения (индивидуальные скважины) с учетом степени благоустройства многоквартирных домов и (или) жилых домов. При оснащении многоквартирных и (или) жилых домов нецентрализованной системой водоотведения (выгребные ямы и т.п.) норматив не применяется.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при отсутствии приборов учета коммунальных услуг на территории Верхнеландеховского, Вичугского, Гаврилово-Посадского, Заволжского, Ивановского, Ильинского, Комсомольского, Лежневского, Лухского, Палехского, Пестяковского, Приволжского, Пучежского, Родниковского, Савинского, Тейковского, Фурмановского, Шуйского, Южского, Юрьевецкого муниципальных районов с 01 января 2015 года представлены в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2.

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов при отсутствии приборов учета коммунальных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | В том числе |  |  |
|  |  |  | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению | по водоотведению <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 4,13 | 3,37 | 7,50 |
| 2 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 3,50 | 2,60 | 6, 10 |
| 3 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 3,13 | 2,17 | 5,30 |
| 4 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 2,23 | 1,07 | 3,30 |
| 5 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение, при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 6 | Централизованное холодное и водоснабжение водоотведение при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 6, 10 | 0,00 | 6, 10 |
| 7 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при наличии внутриквартирных газовых Водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 5,30 | 0,00 | 5,30 |
| 8 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
| 9 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при наличии внутриквартирных электрических и работающих на твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 6,30 | 0,00 | 6,30 |
| 10 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при наличии внутриквартирных электрических и работающих на твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 5,30 | 0,00 | 5,30 |
| 11 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при наличии внутриквартирных электрических и работающих на твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 4,80 | 0,00 | 4,80 |
| 12 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при наличии внутриквартирных электрических и работающих на твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
| 13 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 4,10 | 0,00 | 4,10 |
| 14 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами или кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 2,58 | 0,00 | 2,58 |
| 15 | Централизованное холодное водоснабжение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами или кухонными мойками | куб. м на 1 человека в месяц | 2,04 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Холодное водоснабжение из водоразборных колонок | куб. м на 1 человека в месяц | 1,217 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, оборудованных общими душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 2,32 | 1,70 | 4,02 |
| 18 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, с общими кухнями, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 1,64 | 0,88 | 2,52 |
| 19 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, с общими кухнями, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 2,52 | 0,00 | 2,52 |
| 20 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, оборудованных кухонными мойками и унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 1,32 | 0,00 | 1,32 |

<*> Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения, в том числе при отсутствии централизованного водоснабжения (индивидуальные скважины), с учетом степени благоустройства многоквартирных домов и (или) жилых домов. При оснащении многоквартирных и (или) жилых домов нецентрализованной системой водоотведения (выгребные ямы и т.п.) норматив не применяется.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета коммунальных услуг на территории Ивановской области с 01 января 2015 года представлены в таблице 3.4.3.

Таблица 3.4.3.

| N п/п | Муниципальное образование | Единица измерения | Норматив потребления в месяц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | городские округа Вичуга, Кинешма, Кохма, Тейково, Шуя, Верхнеландеховский, Вичугский, Гаврилово-Посадский, Заволжский, Ивановский, Ильинский, Кинешемский, Комсомоль ский, Лежневский, Лухский, Палехский, Пестяковский, Приволжский, Пучежский, Родниковский, Савинский, Тейковский, Фурмановский, Шуйский, Южский, Юрьевецкий муниципальные районы | куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <*> | 0,0174 | 0,0174 |

<*> Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

## 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В Старовичугском городском поселении средний уровень приборного учета горячей и холодной воды у абонентов. Учет холодной и горячей воды осуществляется на основании общедомовых и индивидуальных приборов учета. Данные об оснащении приборами учета абонентов по состоянию на 01.01.2014 года представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5.

| № пп. | Абоненты | Процент оснащенности, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Население | 81,3 |
| 2. | Юридические лица | 98,7 |

Подробное описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета представлено в пункте 4.5 настоящих Основных положений.

## 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения Старовичугского городского поселения представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6.

| №№ п/п | Наименование ВЗУ (место положения) | Проектная мощность, м3/ч. | Факт сред., м3/ч. | Загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ВЗУ ОАО «Вичугасервис» | 19,5 | 2,5 | 12,8 |

В целом по Старовичугскому городскому поселению дефицита производственных не наблюдается, существующая структура централизованной системы водоснабжения городского поселения обеспечивает всех подключенных абонентов в полном объеме.

## 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды.

Водоснабжение населения Старовичугского городского поселения рассчитано исходя из динамики стабильной численности населения поселения принятого на конец расчетного периода в соответствии с прогнозами генерального плана поселения, но с учетом снижения удельной нормы водопотребления в результате выполнения комплекса ресурсосберегающих мероприятий.

Прогнозный баланс водопотребления приведен в таблице 3.7.

Таблица 3.7.

| № пп. |  | Показатель | 2013 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление ХВС, тыс.м3 |  | 15,2 | 14,3 |

## 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Описание существующей централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы, приведено в пункте 1.4.6. настоящих Основных положений.

## 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) ОАО «Вичугасервис»  представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9.

| № пп | Показатель | 2013 г. |  |  | 2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное, м3 | Максимальное суточное, м3 | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное, м3 | Максимальное суточное, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Потребление ХВС | 15,2 | 41,6 | 49,9 | 14,3 | 39,2 | 47,0 |

## 3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам.

Описание территориальной структуры потребления воды представлено в таблице 3.2.1 настоящих Основных положений.

## 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов ОАО «Вичугасервис»  представлен в таблице 3.11.

Таблица 3.11.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Население | тыс. м3 | 12,3 | 12,2 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,6 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Итого | тыс. м3 | 15,2 | 15,0 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 14,3 |

## 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Потери воды при транспортировке бывают следующих видов:

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений;

- утечки через уплотнения сетевой арматуры;

- потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений;

- потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам;

- испарение воды из открытых резервуаров;

- потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещенных на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии.

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) представлены в таблице 3.12.

Таблица 3.12.

| Сетевые потери | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Годовые потери | тыс. м3 | 7,05 | 6,34 | 5,39 | 4,58 | 3,67 | 2,93 |
| Среднесуточные потери | м3 | 19,31 | 17,38 | 14,77 | 12,56 | 10,05 | 8,04 |

- Планируемые годовые потери воды

- Планируемые среднесуточные потери воды

## 3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры и изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Данные о перспективных балансах водоснабжения ОАО «Вичугасервис» представлены в таблице 3.13.

Таблица 3.13.

| Показатель | Размерность | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общий забор воды из источников | тыс. куб. м/год | 22,2 | 21,4 | 20,3 | 19,3 | 18,2 | 17,2 |
| Технологические нужды и потери воды на водозаборах и водоводах сырой воды - потери воды непитьевого качества (технической воды) | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - |
| Объем покупной воды | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - |
| Подача воды | тыс. куб. м/год | 22,2 | 21,4 | 20,3 | 19,3 | 18,2 | 17,2 |
| Объем потребления воды на собственные нужды | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем отпущенной потребителям воды (реализация) | тыс. куб. м/год | 15,2 | 15,0 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 14,3 |
| Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | тыс. куб. м/год | 7,0 | 6,3 | 5,4 | 4,6 | 3,7 | 2,9 |
| Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % от подачи | 31,7 | 29,7 | 26,6 | 23,7 | 20,1 | 17,0 |

## 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении.

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении ОАО «Вичугасервис», представлен в таблице 3.14.

Таблица 3.14.

| Показатели | Ед. изм. | Проектная мощность | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2025 . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Требуемая мощность водозаборных сооружений | м3/сут | 468,0 | 70,3 | 66,6 | 63,5 | 60,0 | 56,6 |

- Требуемая мощность водозаборных сооружений

Проектная мощность водозаборных сооружений ОАО «Вичугасервис» составляет 468 м3/сут., дефицит мощности водозаборных сооружений не прогнозируется.

## 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Организациями, наделенными статусом гарантирующих поставщиков являются  ОАО «Вичугасервис», МУП «Коммунальные системы».

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение городского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водозаборных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и предприятий Старовичугского городского поселения.

## 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| № | Наименование мероприятий | Срок реализации, год/млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство станции обезжелезивания на территории водопроводной насосной станции второго подъема | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция магистральных водопроводов и разводящих сетей общей протяженностью 1200 п.м. | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство магистральных сетей водопровода, общей протяженностью 15100 п.м |  |  | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |

## 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Главным показателем производственной деятельности предприятия, влияющим непосредственно на здоровье человека, является качество питьевой воды.

Качество питьевой воды Старовичугского городского поселения характеризуется высоким содержанием общего железа и марганца, поэтому для её водоподготовки необходимо строительство станций обезжелезивания.

Проектирование и строительство станции обезжелезивания предусмотрено в 2015 году в на территории водопроводной насосной станции второго подъема. Согласно результатам исследований химических свойств питьевой воды, подаваемой в централизованную систему водоснабжения Старовичугского городского поселения, исходная питьевая вода на водозаборах д. Марфино содержит повышенное содержание железа, а по требованию СанПиН 2.1.4.1074–01. «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» содержание железа в питьевой воде должно быть 0,3 мг/л.

Способы обезжелезивания можно разделить на группы, главное технологическое различие которых – наличие химических реагентов для окисления железа или безреагентное обезжелезивание.

1. Окисления Fe2+ до Fe3+ при пропускании воды через слой «зеленого песка» - Greensand. Данный способ позволяет удалять растворенное железо достаточно высокой концентрации (до 10 мг/л), однако Greensand требует, во-первых, регулярного восстановления раствором перманганата калия. А во-вторых, для успешной регенерации загрузки Greensand требуются большие объемы воды при обратной промывке. 
Таким образом, основными недостатками, которые привели к практически полному отказу от использования данной технологии в настоящее время, являются:

- высокие эксплуатационные расходы;

- наличие высокотоксичных стоков;

- большие потери воды на собственные нужды.

2. Окисление Fe2+ до Fe3+ гипохлоритом натрия. Данная система обезжелезивания используется в настоящее время достаточно активно на крупных водоканалах и пришел на смену добавления в воду сжиженного хлора – сильно ядовитого газа. 
Использование для окисления гипохлорита натрия требует установки дозировочного насоса и специального устройства ввода раствора гипохлорита в водный поток. От обслуживающего персонала требуется постоянный контроль за работой насоса, его регулярная промывка (часто забивается в результате кристаллизации гипохлорита), а также квалифицированное обращение с гипохлоритом – это нестойкое вещество, быстро разлагается, концентрация в растворе уменьшается со временем под влиянием многих факторов. 
После ввода гипохлорита натрия поток воды обычно подается в контактную емкость для создания необходимого времени пребывания и отстаивания. Иногда дополнительно в контактную емкость может осуществляться введение коагулянта для дальнейшего облегчения задержания примесей на загрузке фильтров. Далее вода при помощи насосов подается на напорные фильтры с зернистой загрузкой типа: песок или антрацит в смеси с песчаной загрузкой.

Следует отметить, что данная водоподготовка имеет те же недостатки, что и первый метод, за исключением отсутствия высокотоксичных стоков.

С целью уменьшения эксплуатационных расходов при использовании гипохлорита натрия на водоканалах как для обезжелезивания воды, так и при первичном или вторичном обеззараживании рекомендуется установка станций производства гипохлорита натрия из поваренной соли методом электролиза.

3. Окисление Fe2+ до Fe3+ растворенным в воде кислородом при пропускании воды через слой каталитической загрузки (BIRM, МФО-47, Pirolox и др.) методом напорной аэрации.

Данная станция обезжелезивания позволяет удалять малые концентрации двухвалентного железа и не эффективна при концентрациях более 5 мг/л. Для успешной работы систем очистки воды от железа на основе каталитических загрузок должны предъявляться жесткие требования к соблюдению рабочего диапазона рН воды, наличию органики и сероводорода. Более того, данный материал нестоек и после 2 – 3 лет эксплуатации начинает выделять марганец в воду и, следовательно, требует замены.

Обезжелезивание аэрацией оправдано лишь для подготовки воды малой производительности (как правило, не более 2-2,5 м3/ч). Это связано с рядом причин:

- данные загрузки имеют ограниченный срок службы – 2-3 года, что ощутимо увеличивает эксплуатационные расходы, каждые 2-3 года необходима замена дорогостоящего катализатора;

- процедура перезасыпки достаточно трудоемка, каталитические загрузки имеют большой удельный вес, что мешает использовать «гидролифт» для перезагрузки и приводит к перезагрузке вручную;

- существует риск выхода из строя каталитической засыпки из-за недостатка кислорода и наличия сероводорода который обычно присутствует в скважинной воде одновременно с железом;

- нарушение процесса обратной промывки (недостаточное давление воды, противодавление в системе дренажа) может привести к «слеживанию», «спеканию» загрузки;

- перезагрузка «спекшейся» каталитической загрузки на промышленных фильтрах с большой долей вероятности приведет к повреждению корпуса фильтра;

- необходимо использовать мощное насосное оборудование, так как каталитические загрузки также как песок имеют большой насыпной вес;

- происходят потери больших объемов воды на промывку.

Достоинством данного метода является компактность установки.

4. Окисление Fe2+ до Fe3+ кислородом воздуха с последующим отделением нерастворимого Fe3+ на осадочных фильтрах по принципу безнапорной аэрации. Наиболее стабильные результаты по очистке воды от железа, марганца и сероводорода с минимум эксплуатационных расходов дает метод обезжелезивания на основе безнапорной аэрации.

Сущность метода состоит в том, что процессы окисления железа и сбора нерастворенного железа проходят в раздельных модулях. В результате при организации интенсивного перемешивания воды с кислородом воздуха в системе эжекции достигается полное окисление железа, а сбор окисленного железа осуществляется на осадочных фильтрах с инертной загрузкой с небольшим удельным весом и развитой поверхностью. Преимущества технологии безнапорной аэрации:

- использование для окисления железа кислорода воздуха, без использования сильных окислителей типа хлора, гипохлорита натрия или перманганат калия;

- минимальные эксплуатационные расходы;

- отсутствие токсичных стоков;

- меньший объем стоков по сравнению с технологиями, использующими каталитические загрузки или песокн;

- высокая грязеёмкость и низкая истираемость фильтрующей загрузки позволяет эксплуатировать оборудование десятилетиями.

Планируемое строительство участков водопроводных сетей обусловлено переходом Старовичугского городского поселения на водоснабжение полностью от артскважин ООО «ЮГ» и планируемым к размещению объектов жилого и социально-культурного назначения. Выполнение мероприятий предусмотрено на период  2017-2020 г.

Для поддержания водопроводных сетей и сооружений, а так же запорно-секционирующей арматуры, схемой водоснабжения городского поселения предусмотрены планово-восстановительные ремонты элементов водопроводной системы.

С целью повышения надежности работы и бесперебойного снабжения городского поселения качественной питьевой водой необходимо выполнять модернизацию устаревшей и неисправной запорной арматуры и провести реконструкцию водопроводных сетей с использованием современных материалов (ПНД и т.п.) и эффективных технологий («бестраншейные технологии» и пр.). Выполнение данных мероприятий запланировано на период 2015-2018 год.

Установка приборов учета на водозаборах городского поселения запланировано на 2015 год. Это позволит определять в режиме реального времени подачу воды в каждую контрольно-измерительную зону.

Для контроля потребления воды в период до 2025 года предусматривается внедрение системы дистанционного съема показаний приборов учета у абонентов. В целом эти мероприятия позволят получать балансы подачи и потребления воды в режиме реального времени.

## 4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Перечень основных мероприятий о вновь строящихся, реконструируемых объектах системы водоснабжения приведен в таблице 4.1.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой с учетом потребностей преобразуемых территорий и достижения планового целевого показателя "Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водозаборными сооружениями в распределительную водопроводную сеть".

Обеспечение доступа к услугам водоснабжения для новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях, обусловлено необходимостью их инженерного обеспечения в части водоснабжения.

Доступ к услугам водоснабжения для существующих и перспективных потребителей, в том числе на преобразуемых территориях Старовичугского городского поселения, осуществляется за счет строительства и реконструкции водоводов.

Среди сооружаемых и реконструируемых водоводов преобладают трубы диаметрами от 50 мм до 600 мм. С учетом условий прокладки для строительства водоводов должны использоваться трубы из некорродирующих материалов (полиэтилен) или трубы, выполненные с шаровидным графитом и имеющие внутреннее антикоррозионное покрытие. Реконструкцию в городских условиях следует осуществлять преимущественно бестраншейными методами.

Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям обоснована необходимостью достижения плановых целевых показателей надежности и бесперебойности водоснабжения.

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям предусматривается замена и реконструкция железобетонных и стальных водоводов, реконструкция аварийных, полностью изношенных и перегруженных по пропускной способности чугунных и стальных водопроводных сетей; выполнение присоединения объектов к водопроводным сетям независимыми вводами (ликвидация "сцепок"), замена традиционной запорной арматуры и пожарных гидрантов на новые типы в бесколодезном исполнении, установка дополнительных линейных задвижек.

## 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоснабжения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Повышение энергетической эффективности и энергосбережение достигаются на основе создания систем управления комплексами водоснабжения. При создании систем управления комплексами водоснабжения предусматриваются замена насосных агрегатов, установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сетях.

## 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Учет потребления воды в Старовичугском городском поселении ведется по трем основным группам потребителей:

1-я группа - физические лица (население).

2-я группа - социально значимые объекты.

3-я группа – прочие юридические лица.

Оснащенность приборами учета холодной воды в Старовичугском городском поселении у потребителей составляет:

- у физических лиц – 81,3%;

- у юридических лиц – 98,7%.

Показания установленных приборов учета служат основанием для коммерческих расчетов за потребленный ресурс.

На водозаборных сооружениях Старовичугского городского поселения отсутствуют приборы учета. Учет поднятой воды ведется исходя из времени работы и производительности насосного оборудования.

Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2015 году предусматривается установка приборов учета на всех водозаборах Старовичугского городского поселения.

На перспективу запланирована диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по районам и для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

## 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

Размещение сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных работ.

В связи с устройством усовершенствованных проездов на бетонном основании инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок нескольких трубопроводов в одной траншее. Этот способ может снизить стоимость строительства сетей примерно на 3 - 7% против стоимости раздельных прокладок тех же сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается.

Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети - по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводу. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Расположение сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети.

Расстояние в свету между наружными стенками трубопроводов и колодцев или камер должно быть не менее 0,15 м.

При параллельной прокладке канализационных труб на одном уровне с водопроводными расстояние между стенками трубопроводов должно быть не менее 1,5 м при водопроводных трубах диаметром до 200 мм и не менее 3 м при трубах большего диаметра. Если канализационные трубы укладываются на 0,5 м выше водопроводных, то расстояние (в плане) между стенками трубопроводов в водопроницаемых грунтах должно быть не менее 5 м.

При траншейной прокладке сетей параллельно трамвайным и железнодорожным путям расстояние в плане от бровки траншей до оси рельса внутризаводских и трамвайных путей должно быть не менее 1,5 м, до оси ближайшего железнодорожного пути - не менее 4 м (но во всех случаях не менее чем на глубину траншеи от подошвы насыпи), до бордюрного камня автомобильных дорог - не менее 1,5 или 1 и до бровки кювета либо подошвы насыпи.

Канализационные трубопроводы при пересечении с хозяйственно-питьевыми водопроводными линиями, как правило, должны укладываться ниже водопроводных труб, при этом расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,4 м. Это требование может не соблюдаться при укладке водопроводных линий из металлических труб в кожухах (футлярах), Длина защищенных участков в каждую сторону от места пересечения должна быть в глинистых грунтах не менее 3 м, а в фильтрующих грунтах — 10 м.

Пересечение водопроводов дворовыми участками канализационных сетей допускается и над водопроводными линиями без соблюдения приведенных выше требований. В этом случае расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,5 м,

При очень развитом подземном хозяйстве под магистральными проездами крупных городов и промышленных предприятий или под проездами с интенсивным движением все инженерные сети, за исключением газопроводов, прокладывают в сборных железобетонных проходных коллекторных туннелях для подземных коммуникаций

Прокладка подземных сетей в туннелях позволяет ремонтировать коммуникации без вскрытия проезжей части улиц и упрощает их эксплуатацию.

Коллекторы для подземных коммуникаций при открытом способе производства земляных работ устраивают прямоугольного сечения от 170х180 до 240х250 см из сборных железобетонных элементов, а при щитовой проходке - круглого сечения из железобетонных блоков-тюбингов.

## 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Вновь вводимых насосных станций, резервуаров, водонапорных башен схемой водоснабжения Старовичугского городского поселения не предусмотрено.

## 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водоисточника должны предусматриваться зоны санитарной охраны.

Проект зоны санитарной охраны водопровода и санитарные мероприятия, проводимые в зонах, должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы.

Для первого пояса санитарной охраны устанавливаются следующие расстояния от водозабора:

для надежно защищенных горизонтов - не менее 30 м;

для незащищенных, недостаточно защищенных горизонтов и инфильтрационных водозаборов - не менее 50 м.

Территория первого пояса отдельно стоящих артезианских скважин или любого другого водопроводного сооружения, а также группы водопроводных сооружений, должна быть обнесена глухим ограждением высотой не менее 2,5 м. Примыкание строений к ограждению не допускается.

Территория первого пояса должна быть озеленена, освещена и спланирована с обеспечением отвода поверхностного стока за ее пределы.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны необходимо устанавливать с учетом условий питания и загрязнения используемого водоносного горизонта.

Все виды строительства на территории второго пояса должны согласовываться с санитарно-эпидемиологической службой.

Трассировка маршрута прохождения трубопроводов холодной воды для водоснабжения планируемых к строительству объектов социально-культурного и жилого назначения определяется на этапе проектирования данных объектов.

## 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты (схемы) существующих размещений объектов представлены на рисунках 6-7.

- Существующая схема размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения центральной части Старовичугского городского поселения

- Существующая схема размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения верхней части Старовичугского городского поселения

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

## 5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Водоподготовка на территории Старовичугского городского поселения не осуществляется.

## 5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Водоподготовка на территории Старовичугского городского поселения не осуществляется, вследствие чего в хранении химических реагентов нет необходимости.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

## 6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения определены на основе выполненных сводных сметных расчетов удельной стоимости для сетей водоснабжения и объектов-аналогов для насосных станций и водозаборных сооружений.

Общий объем (оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения) финансирования мероприятий реализации раздела "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения Старовичугского городского поселения на период до 2025 года составляет 18,2 млн.руб. (в ценах 2013 года).

В примерные объемы инвестиций включена стоимость работ по инженерным изысканиям, проектированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения Старовичугского городского поселения.

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения указаны в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| № | Наименование мероприятий | Срок реализации, год/млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство станции обезжелезивания на территории водопроводной насосной станции второго подъема | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция магистральных водопроводов и разводящих сетей общей протяженностью 1200 п.м. | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство магистральных сетей водопровода, общей протяженностью 15100 п.м |  |  | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |

## 6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения Старовичугского городского поселения осуществляется за счет следующих источников:

- федеральный, областной бюджеты и бюджеты городского поселения в рамках адресных инвестиционных и целевых программ;

- средства банков, кредитных организаций, юридических и физических лиц, инвесторов.

Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий составляет   18 200 000 рублей.

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

1) Показатели качества воды;

2) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3) Показатели качества обслуживания абонентов;

4) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

5) Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

6) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Старовичугского городского поселения являются:

-  постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-  удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий;

Основными задачами, решаемыми при разработке схемы развития системы водоснабжения Старовичугского городского поселения, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

-  замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов (ликвидация «сцепок») с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создание системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территориях, не имеющих  централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей.

Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения Старовичугского городского поселения, и их фактические и перспективные значения представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

| № | Показатель | Размерн. | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2023г. | 2025г. |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед./ км | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,80 | 0,72 | 0,65 | 0,59 | 0,53 | 0,38 | 0,31 |
| 2.2. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 70 | 70 | 54,29 | 54,29 | 54,29 | 54,29 | 54,29 | 54,29 | 54,29 | 54,29 |
| 3. | Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВтч/ куб.м. | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 3.2. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | - | - | - | - | 5 | 8 | 10 | 10 | 30 | 100,0 |
|  | Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 9,84 | 9,47 | 9,12 | 8,78 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 7,80 |
| 4. | Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжении | % | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| 5. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 6. | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы их эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Инвестиции на улучшение качества поставляемой воды. | тыс. руб./тыс. м. куб. | - | - | 89,97 | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в Старовичугском городском поселении отсутствуют.

# Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.

## 9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Сточные воды от центральной части поселка собираются сетью канализации и двумя выпусками сбрасываются в границах населенного пункта в р.Вичужанка без очистки. Ориентировочный объем водоотведения – 330 м3/сут, протяженность канализационных сетей – 6,6 км.

Стоки от многоквартирных жилых домов по ул. Северная подаются канализационной насосной станцией на очистные сооружения, принадлежащие ОАО “Вичугасервис”. Проектная производительность – 200 м3/сут. Расположены очистные сооружения за границами поселка в районе д.Волково. Выпуск очищенных стоков – в р.Вичужанка. Состав очистных сооружений: аэротенки, отстойники, контактный резервуар, иловые площадки, биологический пруд.

В северной части поселка (местечко Летяги) сети канализации отсутствуют, сточные воды от домов и предприятия ООО “Л-ТЕКС” отводятся в септики и выгреба.

В 2009 году организацией ЗАО “Ивановский проектный институт по градостроительству промышленности и изысканиям №6” был выполнен проект “Строительство муниципальных очистных сооружений в п.Старая Вичуга Вичугского муниципального района”, который получил положительное заключение государственной экспертизы  №37-1-5-0145-09 от 10 июля 2009 года.

Карта (схема) существующего размещения объектов водоотведения представлена на рисунке 8.

- Схема существующего размещения объектов водоотведения Старовичугского городского поселения

## 9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений отсутствуют, так как на территории Старовичугского городского поселения очистные сооружения  отсутствуют.

## 9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.

Сточные воды от центральной части поселка собираются сетью канализации и двумя выпусками сбрасываются в границах населенного пункта в р.Вичужанка без очистки.

Стоки от многоквартирных жилых домов по ул.Северная подаются канализационной насосной станцией на очистные сооружения, принадлежащие ОАО “Вичугасервис”, расположенные за границами Старовичугского городского поселения в районе д.Волково.

В северной части поселка (местечко Летяги) сети канализации отсутствуют, сточные воды от домов и предприятия ООО “Л-ТЕКС” отводятся в септики и выгреба.

По системе отведения сточных вод на территории Старовичугского городского поселения сложилась одна технологическая  зона.

Описание зон нецентрализованного водоотведения представлено в пункте 9.8 схемы водоотведения.

## 9.4.Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты.

В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные. К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках. К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил). Отличается высокой влажностью 99,7%- 99,2%.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Технологический цикл обработки осадков сточных вод, представленный на схеме, включает в себя все виды обработки, ликвидации и утилизации.

- Технологический цикл обработки осадков сточных вод

Уплотнение осадков сточных вод является первичной стадией их обработки. Используется гравитационный метод уплотнения. Гравитационное уплотнение осуществляется в отстойниках-уплотнителях.

Стабилизация осадков используется для разрушения биологически разлагаемой части органического вещества, что предотвращает загнивание осадков при длительном хранении на открытом воздухе (сушка на иловых площадках, использование в качестве сельскохозяйственных удобрений и т. п.).

Для стабилизации осадков промышленных сточных вод применяют в основном аэробную стабилизацию – длительное аэрирование осадков в сооружениях типа аэротенков, в результате чего происходит распад основной части биологически разлагаемых веществ, подверженных гниению.

Очистные сооружения на территории Старовичугского городского поселения отсутствуют.

## 9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов.

Общая протяженность канализационных сетей составляет около 7 км.

Диаметр трубопроводов 150 мм, материал - чугун.

На сегодняшний день средний процент физического износа системы водоотведения Старовичугского городского поселения составляет более 70 % .

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоотведения необходимо увеличение темпов реконструкции канализационных сетей, требующих перекладки. Также необходимо увеличение объемов промывки сетей с последующей теледиагностикой.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

На территории Старовичугского городского поселения расположена одна канализационная насосная станция.

Общее состояние централизованной системы водоотведения обеспечивает возможность отвода сточных вод от всех абонентов, подключенных к централизованной сети.

## 9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью около 7 км отводятся на очистку или в р.Вичужанка без очистки сточные воды, образующиеся на территории Старовичугского городского поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика  показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Показатель надежности объектов централизованной системы водоотведения составляет 4,56 ед./км за 2013 год, что свидетельствует о большом проценте износа канализационных сетей.

## 9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Во исполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», необходимо строительство очистных сооружений со станцией УФ-обеззараживания. Современное оборудование станции позволит проводить обеззараживание стоков экологически чистым и безопасным методом с использованием ультрафиолетовых лучей. При этом уничтожаются все патогенные микроорганизмы, в том числе вирусы и простейшие. Кроме того, стоки не будут содержать опасных хлорорганических соединений.

Применение обеззараживания сточных вод методом УФ-облучения позволяет выполнить требования ГН 2.1.5.689-98 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования», МУ 2.1.5.800-99 «Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод», СанПиН 2.1.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и достичь следующих микробиологических показателей: общие колиформные бактерии не более 500КОЕ/100 мл; термотолерантные колиформные бактерии не более 100 КОЕ/100 мл; коли – фаги не более 100 БОЕ/100 мл.

Реализация мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, позволит Старовичугскому городскому поселению минимизировать экологическое воздействие на окружающую среду.

## 9.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

Централизованной системой водоотведения охвачено 70% территории Старовичугского городского поселения.

В северной части поселка (местечко Летяги) сети канализации отсутствуют, сточные воды от домов и предприятия ООО “Л-ТЕКС” отводятся в септики и выгреба.

## 9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства Старовичугского городского поселения является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Средний процент физического износа системы водоотведения составляет более 70%. Количество сетей водоотведения, эксплуатируемых сверхнормативного срока, и нуждающихся в замене составляет 70%. Это приводит к аварийности на сетях и, как следствие, образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

В поселении отсутствует система измерения и учета объемов сточных вод, а также загрязнений в сточных водах, невозможно построить химический баланс системы водоотведения - баланс загрязнений в количественном выражении по химическим соединениям, учитывающий загрязнения, поступающие в систему канализации.

Существующие выгребные ямы сильно загрязняют почвы и подземные воды, поскольку давно выработали свои эксплуатационные сроки, и нуждаются в капитальном ремонте.

# Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

## 10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения в 2013 году представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Объем стоков факт 2013 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прием сточных вод |  | 120,73 |
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 120,73 |
| 1.1.1 | в пределах норматива по объему | тыс. куб. м | 120,73 |
| 1.1.2 | сверх норматива по объему | тыс. куб. м | 0,00 |
| 1.2 | По категориям сточных вод: |  | 120,73 |
| 1.2.1 | у многоквартирных домов и приравненных к ним | тыс. куб. м | 80,87 |
| 1.2.2 | у прочих абонентов, в том числе: | тыс. куб. м | 39,86 |
| 1.2.3. | собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 |
| 1.3 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. куб. м | 0,00 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 120,73 |

- Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

## 10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения, а также поверхностно-ливневые с территории городского поселения организованно отводятся через централизованные системы водоотведения.

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Произвести оценку фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия приборов учета.

## 10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении  коммерческих расчетов.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в систему водоотведения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

## 10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

С 2004 года наблюдается устойчивая тенденция снижения объемов водопотребления и, соответственно, объемов хозяйственно-бытовых сточных вод в Старовичугском городском поселении.

Величины поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет представлены в таблице 10.4.

Таблица 10.4.

| Показатели | Ед. изм. | 2004 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объем поступления сточных вод | тыс.куб.м. | 124,6 | 123,4 | 123,3 | 122,7 | 122,5 | 121,3 | 120,7 |

- Ретроспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

## 10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Объёмы нового жилищного строительства определены, исходя из необходимости улучшения качества жилья, предоставления жилья очередникам и работникам в социально значимых сферах, компенсации убыли жилищного фонда.

Прогноз на проектную перспективу определен как на сохранение текущей численности населения, либо её увеличение за счет размещения новой жилой застройки.

Прогнозные балансы водоснабжения и водоотведения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры и изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения.

Прогноз расходов производственно-бытовых сточных вод для Старовичугского городского поселения на 2025 г. выполнен по двум сценариям, отличающимся прогнозируемой нормой удельного водоотведения.

Суммарные расходы производственно-бытовых сточных вод представлены в таблице 10.5.

Таблица 10.5.

| Наименование потребителей | Среднесуточный расход стоков тыс. м3 /сут. | Максимальный суточный расход стоков тыс. м3 /сут. |
| --- | --- | --- |
| Население | 1,03 0,72 | 1,23 0,86 |
| Неучтенные расходы | 0,10 0,07 | 0,12 0,09 |
| Итого: | 1,13 0,79 | 1,35 0,95 |
| Предприятия | 0,10 | 0,10 |
| Всего: | 1,23 0,89 | 1,45 1,05 |

В приведенной выше таблице в  числителе стоит расход стоков по нормам СП. Знаменатель представляет собой расход стоков при пониженных нормах водоотведения.

# Раздел 11. Прогноз объема сточных вод.

## 11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В соответствии с основными мероприятиями по развитию территории Старовичугского городского поселения предусмотренными Генеральным планом и прогнозом снижения удельных норм водоотведения, определен объем водоотведения до 2025 года.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

| Показатели | Фактическое значение, 2013 г. | Ожидаемое значение, 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивший в систему канализации, тыс. куб. м/год | 120,73 | 118,6 |

## 11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) представлено в пунктах 9.1 и 9.3 настоящих Основных положений.

## 11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении не представлен, т. к. на территории Старовичугского городского поселения очистные сооружения отсутствуют.

## 11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Анализ гидравлических режимов работы системы водоотведения Старовичугского городского поселения и отдельных элементов централизованной системы водоотведения выполнен по технологическим зонам водоотведения с использованием модели системы водоотведения и фактических данных по расходам и заполнению тоннельного канализационного коллектора.

Система водоотведения Старовичугского городского поселения обеспечивает прием и транспортировку расчетных объемов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки с соблюдением нормативных требований.

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных и напорных трубопроводов.

На территории Старовичугского городского поселения расположена одна канализационная насосная станция.

Канализационная насосная станция (КНС) предназначена для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части.

Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудована центробежными горизонтальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления.

## 11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны и их действия.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения не представлен т. к. на территории Старовичугского городского поселения очистные сооружения отсутствуют.

# Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

## 12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Старовичугского городского поселения на период до 2025 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

-  постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

-  удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации,  проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- создание системы управления канализацией городского поселения с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и  устранения технологических нарушений в работе системы, а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей Старовичугского городского поселения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

К целевым показателям развития централизованной системы водоотведения относятся следующие показатели:

- Показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- Показатели качества обслуживания абонентов;

- Показатели качества очистки сточных вод;

4) Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

5) Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

6) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## 12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения представлен в таблице 12.2.

Таблица 12.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Строительство очистных сооружений |  |  |  |  |  | 80 | 86,7 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новых канализационных сетей, общей протяженностью 1650 п.м. |  |  |  | 2,0 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей общей протяженностью 500 п.м. |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

В связи с воздействием газовой коррозии на канализационные сети из железобетонных труб и в связи с высоким процентом физического износа сетей разработан ряд мероприятий по обеспечению надежности и бесперебойности услуг водоотведения.

Развитие централизованной системы водоотведения позволит улучшить экологическую ситуацию, санитарно-гигиенические условия населения и снижение риска инфекционных заболеваний. Техническим обоснованием основных мероприятий по реализации схемы водоотведения являются подключение новых абонентов к системе централизованного водоотведения, поддержание канализационных сетей и сооружений на них в надлежащем техническом состоянии.

## 12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованной системы водоотведения приведены в таблице 12.2.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения обоснованы необходимостью обеспечения бесперебойной транспортировки сточных вод и достижения планового целевого показателя "Удельное количество повреждений на сетях канализации ".

Обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях, обусловлено необходимостью их инженерного обеспечения в части водоотведения.

Доступ к услугам водоотведения для существующих и перспективных потребителей, в том числе на преобразуемых территориях осуществляется за счет строительства и реконструкции канализационных сетей.

Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойности предоставления услуг водоотведения потребителям обосновано необходимостью достижения плановых целевых показателей надежности и бесперебойности водоотведения.

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоотведения потребителям предусматривается строительство очистных сооружений канализации на правом берегу р. Вичужанки в районе существующей плотины, реконструкция аварийных, полностью изношенных сетей, строительство сетей канализации.

Вывод из эксплуатации объектов системы водоотведения не предусмотрен.

## 12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Современные системы водоотведения – это сложный комплекс инженерных сооружений и устройств, включающий в себя систему канализации, дворовую канализацию, уличные коллекторы, насосные станции перекачки сточных вод и канализационные очистные сооружения. Вследствие подвижки грунтов или других внешних динамических и статических нагрузок большинство трубопроводов приходят в негодность и не имеют должной пропускной способности. С другой стороны, по мере развития населенных пунктов и жилищного строительства нагрузки на систему водоотведения существенно увеличиваются и в большинстве случаев не соответствуют проектным. В результате таких изменений одни коллекторы становятся недогруженными, а другие перегруженными. И потому особенно актуальной становится задача интенсификации работы систем водоотведения, которая заключается в рациональном перераспределении потоков сточной жидкости с целью максимального использования пропускной способности всех сооружений и трубопроводов.

В связи с этим особенно важным представляется наличие на объектах водоотведения автоматизированных систем управления, способных своевременно и точно дать необходимую информацию, осуществить оптимальное решение по ликвидации оперативных проблем.

Современная автоматизированная система управления технологическим процессом водоотведения должна выполнять следующие основные функции:

- централизованный контроль технологических параметров процессов водоотведения и состояния основного и вспомогательного оборудования;

- оперативный учет и регистрация значений параметров оборудования;

- идентификация аварийных ситуаций;

- прогнозирование процессов водоотведения;

- оптимизация режимов работы основного и вспомогательного оборудования и диагностика его технического состояния.

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоотведения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

В целях повышения энергетической эффективности и энергосбережения за счет возможности регулирования потока в коллекторах и управления притоком сточных вод в Старовичугском городском поселении предусматривается создание системы управления водоотведением.

## 12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Трассы выбраны с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до приемника сточных вод (тоннельные канализационные коллектора, канализационные сети); рельефа местности; искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

Размещение сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных работ.

В связи с устройством усовершенствованных проездов на бетонном основании инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок нескольких трубопроводов в одной траншее. Этот способ может снизить стоимость строительства сетей примерно на 3 - 7% против стоимости раздельных прокладок тех же сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается.

Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети - по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводу. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Расположение сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети.

Расстояние в свету между наружными стенками трубопроводов и колодцев или камер должно быть не менее 0,15 м.

При параллельной прокладке канализационных труб на одном уровне с водопроводными расстояние между стенками трубопроводов должно быть не менее 1,5 м при водопроводных трубах диаметром до 200 мм и не менее 3 м при трубах большего диаметра. Если канализационные трубы укладываются на 0,5 м выше водопроводных, то расстояние (в плане) между стенками трубопроводов в водопроницаемых грунтах должно быть не менее 5 м.

При траншейной прокладке сетей параллельно трамвайным и железнодорожным путям расстояние в плане от бровки траншей до оси рельса внутризаводских и трамвайных путей должно быть не менее 1,5 м, до оси ближайшего железнодорожного пути - не менее 4 м (но во всех случаях не менее чем на глубину траншеи от подошвы насыпи), до бордюрного камня автомобильных дорог - не менее 1,5 или 1 и до бровки кювета либо подошвы насыпи.

Канализационные трубопроводы при пересечении с хозяйственно-питьевыми водопроводными линиями, как правило, должны укладываться ниже водопроводных труб, при этом расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,4 м. Это требование может не соблюдаться при укладке водопроводных линий из металлических труб в кожухах (футлярах), Длина защищенных участков в каждую сторону от места пересечения должна быть в глинистых грунтах не менее 3 м, а в фильтрующих грунтах — 10 м.

Пересечение водопроводов дворовыми участками канализационных сетей допускается и над водопроводными линиями без соблюдения приведенных выше требований. В этом случае расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,5 м,

При очень развитом подземном хозяйстве под магистральными проездами крупных городов и промышленных предприятий или под проездами с интенсивным движением все инженерные сети, за исключением газопроводов, прокладывают в сборных железобетонных проходных коллекторных туннелях для подземных коммуникаций

Прокладка подземных сетей в туннелях позволяет ремонтировать коммуникации без вскрытия проезжей части улиц и упрощает их эксплуатацию.

Коллекторы для подземных коммуникаций при открытом способе производства земляных работ устраивают прямоугольного сечения от 170х180 до 240х250 см из сборных железобетонных элементов, а при щитовой проходке - круглого сечения из железобетонных блоков-тюбингов.

## 12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Любая канализационная система является потенциальным источником опасности для питьевой воды или поблизости расположенной территории. Для предотвращения их загрязнения канализационными стоками в Старовичугском городском поселении предусмотрены охранные, или санитарные, зоны канализации.

Их размеры четко определены нормативными документами — СП (свод правил) и СанПиН (санитарные правила). Зависят эти размеры от глубины расположения и диаметра коллектора, вида и объема сточных жидкостей.

Для насосных станций, очистных и других канализационных сооружений существуют свои нормативные показатели, зависящие от размеров строений, их назначения и места расположения.

В охранных зонах канализации не разрешается:

- высаживать деревья на расстоянии менее 3-х метров от коллекторов

- срезать или подсыпать грунт

- устраивать склады и свалки

- производить взрывные или свайные работы

- использовать ударные механизмы и буровые установки

- преграждать доступ к сооружениям

- проводить без соответствующего разрешения грузоподъемные и строительные работы

- осуществлять перемещение грунта недалеко от водоемов, расположенных вблизи канализационных коммуникаций, погружение в них массивных конструкций, углубление дна.

Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и других открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона:

- для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения;

- для магистралей диаметром свыше 1000 мм - 20-50-метровая зона в обе стороны от стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения в зависимости от грунтов и назначения трубопровода.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» предусматриваются следующие расстояния от сетей централизованной системы водоотведения (Таблицы 12.7.1. и 12.7.2.).

Таблица 12.7.1

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути |  | бортового камня улицы, дороги(кромки проезжей части, укреп- ленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | (кромки проезжей части, укреп- ленной полосы обочины) |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | св.1 до 35 кВ | св.35 до 110 кВ и выше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |

Таблица 12.7.2.

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | Канализации бытовой | Дренажа и дождевой канализации | газопроводов давления, МПа (кгс/кв.см) |  |  |  | Кабелей силовых всех напряжений | Кабелей связи | Тепловых сетей |  | Каналов, тоннелей | Наружных пневмомусоропроводов |
|  |  |  |  | Низкого до 0,005 (0,05) | Среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) | высокого |  |  |  | Наружная стенка канала, тоннеля | Оболочка бесканальной прокладки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | св. 0,6 (6) до 1,2 (12) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Водопровод | См. прим. 1 | См. прим. 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | См. прим. 2 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание:

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5, диаметром свыше 200 мм-3; до водопровода из пластмассовых труб-1,5. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

## 12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Прокладка и перекладка канализационных сетей Старовичугского городского поселения выполняется из пластмассовых труб с применением современных технологий бестраншейной прокладки.

Трассировка маршрута прохождения сетей водоотведения планируемых к строительству объектов жилого назначения Старовичугского городского поселения определяется на этапе проектирования данных объектов.

# Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

# 13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Проблема охраны и рационального использования водных ресурсов носит комплексный характер, ее решение тесно связано с реконструкцией и совершенствованием системы канализации Старовичугского городского поселения.

Основными мероприятиями по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади являются:

- обеспечение отвода всех коммунально-бытовых сточных вод на единые очистные сооружения по самотечной системе канализации путем реконструкции и строительства коллекторов и канализационных насосных станций (КНС), установки резервных насосов на КНС и подключения к двум независимым источникам энергоснабжения, что исключает аварийные сбросы и возможность переполнения сетей;

- внедрение АСУ канализационного хозяйства с установкой датчиков на сетях, регистрирующих утечки и переполнение колодцев;

- снижение роста объемов водоотведения за счет сокращения водопотребления, для уменьшения экологического риска при эксплуатации и удешевления услуг городского хозяйства;

- разработка проектов и установление водоохранных зон и прибрежных полос с соблюдением необходимого режима землепользования на их территориях.

# 13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма острой является проблема обработки и утилизации осадков сточных вод. Часто осадки в необработанном виде в течение десятков лет сливаются на перегруженные иловые площадки, в отвалы, карьеры, что приводит к нарушению экологической безопасности и условий жизни населения.

На сегодняшний день на большинстве станций очистки сточных вод образуется огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального уменьшения их объемов и подготовки к последующему размещению, использованию или утилизации при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды или восстановления ее благоприятного состояния.

Утилизацию осадков сточных вод следует производить в соответствии со СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения».

# Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованной системы водоотведения определены на основе выполненных сводных сметных расчетов удельной стоимости для сетей водоотведения.

Общий объем финансирования мероприятий реализации раздела "Водоотведение" схемы водоснабжения и водоотведения Старовичугского городского поселения на период до 2025 года составит 171,1 млн.руб. (в ценах 2013 года).

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Строительство очистных сооружений |  |  |  |  |  | 80 | 86,7 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новых канализационных сетей, общей протяженностью 1650 п.м. |  |  |  | 2,0 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей общей протяженностью 500 п.м. |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

1) Показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

2) Показатели качества обслуживания абонентов;

- Показатели качества очистки сточных вод;

4) Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

5) Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

6) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоотведения представлена в таблице 15.1.

Таблица 15.1.

| № | Показатель | Размерн. | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество повреждений на сетях канализации | ед./ км. | 4,56 | 4,10 | 3,69 | 3,32 | 2,99 | 2,69 | 2,42 | 2,18 | 1,96 | 1,77 | 1,59 | 1,43 | 1,29 |
| 1.2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 70 | 70 | 70,00 | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 62,86 |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля поверхностного стока, прошедшего очистку | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Энергоэффективность водоотведения | кВтч/ м. куб. | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 4.2. | Обеспеченность системы водоотведения технологическими приборами учета (расходомеры, уровнемеры), оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | - | - | - | - | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Инвестиции на увеличение доли очищенных сточных вод, соответствующих нормативным требованиям | руб./ куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | 662,64 | 718,13 | - | - | - | - |

# Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения в Старовичугском городском поселении отсутствуют.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года      № 13330 2012;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения»;

- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Участки водопроводных сетей

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| городское поселение |  |  |  |
| Резервуар | ВК1 | 170 | 56,7 |
| Скважины Марфин | ВК58 | 170 | 657,3 |
| ВК27 | к7 | 170 | 21,9 |
| к7 | к8 | 170 | 51,2 |
| к8 | ВК28 | 170 | 27 |
| ВК28 | к9 | 170 | 24,9 |
| к9 | к10 | 170 | 48,5 |
| к10 | ВК29 | 170 | 31,7 |
| ВК29 | к11 | 170 | 25,8 |
| к11 | ВК30 | 170 | 67,9 |
| к7 | Писарева,5 | 25 | 9,1 |
| к8 | Писарева,4 | 25 | 9,1 |
| к9 | Писарева,3 | 25 | 10 |
| к10 | Писарева,2 | 25 | 9,9 |
| к11 | Писарева,1 | 25 | 8,6 |
| ВК30 | ВК31 | 81 | 106,4 |
| ВК31 | Писарева,Баня | 81 | 17,3 |
| ВК32 | ВК30 | 170 | 58,9 |
| ВК33 | ВК32 | 170 | 55,7 |
| ВК34 | ВК33 | 170 | 67,8 |
| ВК33 | ВК35 | 170 | 49,2 |
| ВК35 | ВК36 | 170 | 74,1 |
| ВК35 | Комсомол.,3 | 65 | 22,3 |
| ВК35 | Комсомол.,дом | 65 | 30,6 |
| ВК36 | Комсомол.,2 | 65 | 31 |
| ВК36 | ВК37 | 170 | 37 |
| ВК37 | Комсомол.,здание | 25 | 32,6 |
| ВК37 | ВК38 | 170 | 43,2 |
| ВК38 | Комсомол.,1 | 65 | 11,2 |
| ВК38 | Школьная,2 | 65 | 10,1 |
| ВК38 | ВК39 | 170 | 20,6 |
| ВК39 | ВК40 | 170 | 78,1 |
| ВК40 | Школьная,6 | 65 | 6,4 |
| ВК39 | ВК41 | 170 | 50 |
| ВК41 | ВК44 | 170 | 88,2 |
| ВК44 | ВК45 | 170 | 50,9 |
| ВК45 | ВК49 | 170 | 61,4 |
| ВК41 | ВК42 | 65 | 71,7 |
| ВК42 | Школьная,7 | 65 | 5,3 |
| ВК42 | ВК43 | 65 | 20 |
| ВК43 | ,Водопроводная | 25 | 7,4 |
| ВК43 | кооператив.,2 | 25 | 14,3 |
| ВК43 | кооператив.,рынок | 25 | 8,7 |
| ВК44 | к12 | 118 | 25 |
| к12 | кооператив.,7 | 65 | 8,2 |
| к12 | кооператив.,5 | 65 | 8,7 |
| ВК45 | ВК46 | 118 | 44,1 |
| ВК46 | кооператив.,колонка | 25 | 5,7 |
| ВК46 | ВК47 | 65 | 48,4 |
| ВК47 | кооператив.,школа искусств | 65 | 14,6 |
| ВК47 | кооператив.,колонка | 65 | 19,3 |
| ВК46 | к | 118 | 25 |
| к | кооператив.,строение | 118 | 4,5 |
| к | ВК48 | 118 | 38,8 |
| ВК48 | к13 | 118 | 17,8 |
| к | к13 | 118 | 39,9 |
| к13 | кооператив.,строение | 118 | 4,2 |
| ВК48 | кооператив.,почта | 65 | 67,2 |
| ВК49 | ВК50 | 170 | 54,3 |
| ВК50 | ВК51 | 170 | 58,6 |
| ВК51 | к | 118 | 10,3 |
| к | Клуб,Клуб | 118 | 5,4 |
| к | ВК52 | 118 | 71 |
| ВК52 | ВК53 | 65 | 25,1 |
| ВК53 | Клуб,жилое здание | 25 | 12,8 |
| ВК53 | Клуб,колонка | 25 | 21,7 |
| ВК58 | ВК1 | 170 | 31,7 |
| ВК1 | ВК57 | 170 | 46,5 |
| ВК57 | ВК56 | 170 | 52,6 |
| ВК56 | ВК55 | 170 | 88,8 |
| ВК55 | ВК54 | 170 | 58,8 |
| ВК54 | ВК50 | 170 | 91,9 |
| ВК55 | ,Водопроводная | 25 | 9,5 |
| ВК56 | ,Водопроводная | 25 | 7,4 |
| ВК1 | ВК2 | 170 | 112,6 |
| ВК2 | ВК3 | 170 | 48,1 |
| ВК3 | ВК4 | 170 | 94,5 |
| ВК4 | Совет.,2 | 118 | 26,6 |
| ВК4 | ВК5 | 118 | 70,1 |
| ВК5 | Совет.,3 | 118 | 18,5 |
| ВК5 | Совет.,4 | 118 | 75,5 |
| ВК4 | ВК6 | 170 | 42,2 |
| ВК6 | ВК7 | 170 | 111,1 |
| ВК7 | Шкирят.,1 | 170 | 49,5 |
| ВК4 | к | 118 | 23,2 |
| к | Совет.,Дом быта | 118 | 9,6 |
| к | Совет.,1 | 118 | 21,9 |
| ВК6 | к1 | 170 | 181,1 |
| к1 | Совет.,7 | 118 | 34,8 |
| к1 | к2 | 170 | 107,8 |
| к2 | Совет.,8 | 118 | 28 |
| к2 | к3 | 170 | 70,9 |
| к3 | Совет.,9 | 118 | 45 |
| к3 | к4 | 170 | 133,9 |
| к4 | Совет.,9 | 118 | 9,4 |
| к4 | к5 | 170 | 65,8 |
| к5 | Совет.,9 | 118 | 9,4 |
| к5 | к6 | 170 | 40,6 |
| к6 | Совет.,9 | 118 | 21,7 |
| ВК3 | ВК8 | 118 | 140,6 |
| ВК8 | Совет.,5 | 65 | 38,3 |
| ВК8 | ВК9 | 170 | 84,1 |
| ВК9 | Совет.,Средняя школа | 118 | 7,2 |
| ВК9 | Совет.,13 | 118 | 40,6 |
| ВК9 | Совет.,12 | 118 | 102,3 |
| ВК2 | ВК | 118 | 66,1 |
| ВК | Совет.,11 | 118 | 19,8 |
| ВК6 | ВК9 | 170 | 52,6 |
| ВК9 | Совет.,ООО "Галтес" | 170 | 7 |
| ВК9 | ВК10 | 170 | 79,5 |
| ВК10 | Совет.,ООО "Галтес" | 170 | 8,6 |
| ВК10 | ВК11 | 170 | 59,1 |
| ВК11 | ВК12 | 170 | 77,6 |
| ВК12 | Совет.,ООО "Галтес" | 170 | 6,7 |
| ВК12 | ВК13 | 170 | 71,8 |
| ВК13 | ВК14 | 170 | 65,7 |
| ВК14 | ВК15 | 170 | 90,4 |
| ВК15 | Совет.,ООО "Галтес" | 170 | 83,6 |
| ВК34 | ВК17 | 170 | 120,8 |
| ВК17 | ВК16 | 170 | 45,6 |
| ВК16 | Совет.,ООО "Галтес" | 170 | 28,1 |
| ВК17 | ВК18 | 170 | 66 |
| ВК18 | ВК19 | 170 | 37,9 |
| ВК19 | Совет.,ООО "Галтес" | 170 | 8,4 |
| ВК19 | ВК20 | 170 | 79,7 |
| ВК20 | к18 | 170 | 48,43 |
| ВК21 | ВК22 | 170 | 99,2 |
| ВК22 | ВК23 | 144 | 49,1 |
| ВК23 | ВК24 | 144 | 80,1 |
| ВК24 | ВК25 | 170 | 68,9 |
| ВК25 | ВК26 | 170 | 66,5 |
| ВК26 | ВК27 | 170 | 112,9 |
| ВК25 | ,Водопроводная | 25 | 3,9 |
| ВК23 | ,Водопроводная | 25 | 5,8 |
| ВК17 | Совет.,ООО "Галтес" | 170 | 86,6 |
| ВК24 | Комсомол.,здание | 65 | 27,7 |
| ВК23 | к15 | 144 | 52,2 |
| к15 | к16 | 118 | 14,8 |
| к16 | Комсомол.,дом | 118 | 4,2 |
| к16 | Комсомол.,дом | 118 | 22,2 |
| к15 | ВК60 | 144 | 59,1 |
| ВК60 | ВК61 | 144 | 4,2 |
| ВК61 | ВК71 | 144 | 4,5 |
| ВК60 | Комсомол.,дом | 65 | 12,6 |
| ВК71 | ВК62 | 65 | 45,1 |
| ВК62 | ВК63 | 65 | 16,9 |
| ВК61 | к16 | 118 | 50,5 |
| к16 | Комсомол.,Больница | 118 | 4,5 |
| к16 | ВК64 | 118 | 58 |
| ВК64 | ВК65 | 65 | 43,3 |
| ВК65 | ВК68 | 65 | 55,1 |
| ВК65 | ВК66 | 65 | 16,2 |
| ВК66 | ВК67 | 65 | 25 |
| ВК66 | Комсомол.,дом | 65 | 11 |
| ВК67 | Комсомол.,дом | 65 | 7,7 |
| ВК65 | Комсомол.,здание | 65 | 13,1 |
| ВК68 | Комсомол.,здание | 65 | 8 |
| ВК68 | Комсомол.,здание | 65 | 10 |
| ВК68 | ВК69 | 65 | 36 |
| ВК69 | Комсомол.,дом | 65 | 4,4 |
| ВК69 | ВК70 | 65 | 10,9 |
| ВК70 | Комсомол.,дом | 65 | 5 |
| к18 | ВК21 | 170 | 9,66 |
| к18 | к14 | 170 | 15 |
| к14 | Совет.,ООО "Галтес" | 170 | 7 |
| к14 | ВК59 | 170 | 75 |
| ВК59 | к17 | 81 | 34,8 |
| к17 | Комсомол.,9 | 81 | 3,6 |
| к17 | Комсомол.,здание | 25 | 34,5 |
| к18 | Совет.,ООО "Галтес" | 170 | 26 |
| ВК56 | к19 | 170 | 313,2 |
| ВК55 | к20 | 170 | 155,3 |
| ВК54 | к19 | 170 | 236,1 |
| ВК55 | к21 | 170 | 202 |
| ВК54 | ВК34 | 170 | 521,1 |
| к19 | к22 | 170 | 44,9 |
| к22 | Кирова,Школа искусств | 170 | 138,7 |
| к22 | к23 | 170 | 25,1 |
| к23 | к24 | 170 | 23,6 |
| к23 | к25 | 170 | 470,1 |
| к25 | к26 | 170 | 122,1 |
| к25 | к28 | 170 | 253,5 |
| к26 | к29 | 170 | 224,7 |
| к29 | к28 | 170 | 96,1 |
| к28 | к30 | 170 | 76,9 |
| к30 | к31 | 170 | 261,2 |
| к28 | к32 | 170 | 343,5 |
| к30 | к32 | 170 | 421,5 |
| к32 | к33 | 170 | 179,7 |
| к29 | к33 | 170 | 225 |
| к33 | к27 | 170 | 551,2 |
| к26 | к27 | 170 | 156,1 |
| к24 | к26 | 170 | 371,6 |
| ВК50 | к24 | 170 | 295,2 |
| ВК50 | к34 | 170 | 348,7 |
| к34 | к27 | 170 | 1356,6 |
| к34 | к36 | 170 | 45,1 |
| к36 | к35 | 170 | 364,9 |
| к35 | к40 | 170 | 285,1 |
| к40 | к39 | 170 | 182 |
| к40 | к41 | 170 | 231,7 |
| к41 | к42 | 170 | 93,3 |
| к42 | к43 | 170 | 158,9 |
| к42 | к43 | 170 | 806,6 |
| к43 | к39 | 170 | 391,1 |
| к38 | к39 | 170 | 150,5 |
| к37 | к38 | 170 | 45,7 |
| к38 | к35 | 170 | 110,5 |
| к36 | к37 | 170 | 304,2 |
| ВК40 | к37 | 170 | 179,5 |
| Резервуар | к1 | 170 | 169,6 |
| к1 | к4 | 170 | 216,2 |
| к4 | к5 | 170 | 52,7 |
| к4 | к2 | 170 | 149,2 |
| к1 | к3 | 170 | 152,2 |
| к3 | к2 | 170 | 30,1 |
| к3 | к10 | 170 | 497 |
| к2 | к6 | 170 | 77,2 |
| к6 | к7 | 170 | 66,8 |
| к6 | к8 | 170 | 82,6 |
| к8 | Папанина,строение | 170 | 40,2 |
| к8 | к9 | 170 | 52,1 |
| к9 | к14 | 170 | 307,8 |
| к14 | к11 | 170 | 168,1 |
| к14 | к13 | 170 | 102,2 |
| к13 | к12 | 170 | 82,1 |
| к15 | к13 | 170 | 333,7 |
| к10 | к15 | 170 | 95 |
| к9 | к10 | 170 | 31,3 |
| к15 | к16 | 170 | 94,2 |

Приложение 2.

Участки канализационных сетей

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| городское поселение |  |  |  |
| Писарева,Баня | КК5 | 159 | 10,4 |
| КК1 | КК2 | 340 | 28 |
| КК2 | КК3 | 340 | 30,1 |
| КК3 | КК4 | 340 | 34,9 |
| КК4 | КК5 | 340 | 35,5 |
| КК5 | КК6 | 340 | 19,1 |
| КК6 | КК7 | 340 | 43,1 |
| КК7 | КК8 | 340 | 39,7 |
| КК8 | КК9 | 340 | 42,9 |
| КК9 | КК10 | 159 | 54,8 |
| КК10 | КК11 | 159 | 36,8 |
| КК11 | КК12 | 159 | 38,4 |
| КК12 | КК13 | 159 | 27,6 |
| КК13 | КК14 | 159 | 16,6 |
| КК12 | КК15 | 159 | 26,5 |
| КК12 | КК21 | 159 | 62 |
| КК21 | КК20 | 159 | 57,1 |
| КК21 | КК20 | 159 | 61,2 |
| КК20 | КК19 | 159 | 53,5 |
| КК19 | КК18 | 159 | 40 |
| КК18 | КК17 | 159 | 9,5 |
| КК9 | КК16 | 340 | 59,8 |
| КК16 | КК17 | 340 | 40,2 |
| КК17 | КК22 | 340 | 53,6 |
| КК22 | КК23 | 340 | 38,8 |
| КК23 | КК24 | 340 | 22,6 |
| КК21 | Комсомол.,9 | 118 | 9,5 |
| КК15 | Комсомол.,дом | 118 | 7 |
| КК13 | Комсомол.,5 | 118 | 5,3 |
| КК14 | Комсомол.,5 | 118 | 6,8 |
| КК24 | КК25 | 340 | 40,2 |
| КК25 | КК26 | 340 | 43,8 |
| КК26 | КК27 | 340 | 45,6 |
| КК27 | КК28 | 340 | 40,6 |
| КК28 | КК29 | 159 | 34,5 |
| КК29 | КК30 | 159 | 28,3 |
| КК30 | КК31 | 159 | 22,1 |
| КК28 | КК32 | 340 | 19,6 |
| КК32 | КК33 | 340 | 26,5 |
| КК33 | КК34 | 159 | 55,3 |
| КК34 | КК35 | 159 | 52,4 |
| КК33 | КК36 | 159 | 34,8 |
| КК36 | КК37 | 159 | 31,3 |
| КК37 | КК38 | 159 | 14,4 |
| КК37 | КК39 | 159 | 5,5 |
| КК39 | КК40 | 159 | 32,3 |
| КК40 | КК41 | 159 | 53 |
| КК41 | КК42 | 159 | 6,1 |
| КК36 | КК43 | 159 | 33,4 |
| КК43 | КК44 | 159 | 17 |
| КК44 | КК46 | 159 | 16,7 |
| КК44 | КК45 | 159 | 16,2 |
| КК31 | КК47 | 159 | 31,5 |
| КК47 | КК48 | 159 | 35,7 |
| КК35 | Комсомол.,дом | 118 | 5,7 |
| КК38 | Комсомол.,здание | 118 | 3,7 |
| КК42 | Комсомол.,Больница | 118 | 5,4 |
| КК45 | Комсомол.,здание | 118 | 6 |
| КК46 | Комсомол.,дом | 118 | 4,5 |
| КК48 | Совет.,ООО "Галтес" | 159 | 8,4 |
| КК48 | КК49 | 159 | 41,6 |
| КК49 | КК50 | 159 | 43,1 |
| КК50 | КК51 | 159 | 29 |
| КК51 | КК52 | 159 | 33,1 |
| КК52 | КК53 | 159 | 26,5 |
| КК53 | КК54 | 159 | 11 |
| КК54 | КК55 | 159 | 12,2 |
| КК55 | Совет.,ООО "Галтес" | 159 | 8,2 |
| КК50 | КК56 | 159 | 32,7 |
| КК56 | КК57 | 159 | 4,6 |
| КК57 | КК58 | 159 | 21,6 |
| КК58 | КК59 | 159 | 44,6 |
| КК59 | КК60 | 159 | 7,4 |
| КК60 | КК61 | 159 | 8,2 |
| КК59 | КК62 | 159 | 34,3 |
| КК62 | КК63 | 159 | 11,2 |
| КК63 | КК64 | 159 | 7,8 |
| КК64 | КК65 | 159 | 21 |
| КК65 | Совет.,ООО "Галтес" | 118 | 4,6 |
| КК61 | Совет.,ООО "Галтес" | 118 | 6,6 |
| КК58 | Совет.,ООО "Галтес" | 118 | 5,9 |
| КК66 | КК67 | 170 | 36,5 |
| КК67 | КК68 | 170 | 14,5 |
| КК66 | Совет.,ООО "Галтес" | 170 | 6,6 |
| КК68 | Совет.,ООО "Галтес" | 118 | 6,5 |
| КК67 | КК69 | 170 | 38,9 |
| КК69 | КК70 | 170 | 36,8 |
| КК70 | КК74 | 170 | 11,5 |
| КК70 | КК71 | 170 | 13,2 |
| КК71 | КК72 | 170 | 12,4 |
| КК72 | КК73 | 170 | 27,8 |
| КК72 | Совет.,ООО "Галтес" | 118 | 5 |
| КК71 | Совет.,ООО "Галтес" | 118 | 3,4 |
| КК73 | Совет.,ООО "Галтес" | 118 | 6,2 |
| КК74 | КК75 | 170 | 17,6 |
| КК75 | КК76 | 170 | 61,2 |
| КК76 | КК77 | 170 | 47,3 |
| КК77 | КК78 | 170 | 45,2 |
| КК78 | Совет.,ООО "Галтес" | 118 | 5,6 |
| КК74 | КК79 | 170 | 97,6 |
| КК79 | Совет.,ООО "Галтес" | 118 | 14,8 |
| КК91 | Совет.,ООО "Галтес" | 118 | 8,1 |
| КК90 | Совет.,ООО "Галтес" | 118 | 5,3 |
| КК91 | КК90 | 170 | 11,2 |
| КК90 | КК89 | 170 | 12,2 |
| КК89 | КК88 | 170 | 51,4 |
| КК88 | КК87 | 170 | 14 |
| КК87 | КК86 | 170 | 16,7 |
| КК86 | КК85 | 170 | 37,8 |
| КК87 | Комсомол.,2 | 118 | 7,3 |
| КК85 | Комсомол.,здание | 118 | 5,8 |
| КК85 | КК84 | 170 | 37,3 |
| КК84 | КК83 | 170 | 26,1 |
| КК83 | КК82 | 170 | 13,3 |
| КК82 | КК81 | 170 | 104,5 |
| КК82 | Комсомол.,дом | 118 | 6,5 |
| КК81 | КК80 | 170 | 26,6 |
| КК80 | КК79 | 170 | 36,3 |
| КК85 | КК92 | 170 | 63,7 |
| КК92 | КК93 | 170 | 30,1 |
| КК93 | Комсомол.,3 | 118 | 22,6 |
| КК92 | Комсомол.,дом | 118 | 7,3 |
| КК55 | КК94 | 159 | 17,9 |
| КК94 | КК95 | 159 | 66,5 |
| КК95 | Совет.,ООО "Галтес" | 118 | 9,9 |
| КК104 | КК100 | 340 | 25,1 |
| КК100 | КК99 | 340 | 12,9 |
| КК99 | КК105 | 340 | 27,2 |
| КК105 | КК151 | 340 | 51,9 |
| КК108 | КК110 | 340 | 34,9 |
| КК110 | КК148 | 340 | 47 |
| КК99 | КК97 | 159 | 29,5 |
| КК97 | КК96 | 159 | 19,4 |
| КК97 | КК98 | 159 | 25,6 |
| КК100 | КК101 | 159 | 13,1 |
| КК101 | КК102 | 159 | 18,1 |
| КК102 | КК103 | 159 | 22,6 |
| КК105 | КК106 | 159 | 28,7 |
| КК106 | КК107 | 159 | 22,8 |
| КК108 | КК109 | 159 | 12,2 |
| КК110 | КК111 | 159 | 27,5 |
| КК111 | КК112 | 159 | 22,3 |
| КК113 | КК114 | 159 | 22,5 |
| КК114 | КК115 | 159 | 22,3 |
| КК113 | КК116 | 340 | 50 |
| КК116 | КК119 | 340 | 51,7 |
| КК119 | КК120 | 340 | 20,4 |
| КК120 | КК121 | 340 | 20 |
| КК121 | КК122 | 340 | 50 |
| КК122 | КК123 | 340 | 24,4 |
| КК123 | КК124 | 340 | 23,5 |
| КК124 | КК125 | 340 | 26 |
| КК125 | КК126 | 224 | 16,4 |
| КК126 | КК127 | 224 | 37,8 |
| КК127 | КК128 | 224 | 11,3 |
| КК128 | КК129 | 224 | 8,4 |
| КК129 | КК130 | 224 | 28,4 |
| КК130 | КК131 | 224 | 27,4 |
| КК131 | КК132 | 224 | 20,6 |
| КК132 | КК133 | 224 | 24,7 |
| КК133 | КК134 | 224 | 23,9 |
| КК134 | Совет.,9 | 118 | 6 |
| КК133 | Совет.,9 | 118 | 6,6 |
| КК131 | Совет.,9 | 118 | 6,6 |
| КК130 | Совет.,9 | 118 | 6,4 |
| КК129 | Совет.,9 | 118 | 6,2 |
| КК128 | Совет.,9 | 118 | 7,5 |
| КК125 | Совет.,8 | 118 | 7,1 |
| КК124 | Совет.,8 | 118 | 7,6 |
| КК123 | Совет.,8 | 118 | 7,3 |
| КК122 |  | 118 | 7,1 |
| КК121 | Совет.,7 | 118 | 7 |
| КК120 | Совет.,7 | 118 | 6,6 |
| КК119 | Совет.,7 | 118 | 6,9 |
| КК116 | КК117 | 159 | 22,4 |
| КК117 | КК118 | 159 | 23,5 |
| КК117 | Совет.,4 | 118 | 5,1 |
| КК118 | Совет.,4 | 118 | 5,1 |
| КК114 | Совет.,3 | 118 | 6,7 |
| КК115 | Совет.,3 | 118 | 6,4 |
| КК111 | Совет.,2 | 118 | 5,5 |
| КК112 | Совет.,2 | 118 | 6,6 |
| КК109 | Совет.,Дом быта | 118 | 7,3 |
| КК106 | Совет.,1 | 118 | 6,1 |
| КК107 | Совет.,1 | 118 | 6,4 |
| КК102 | Шкирят.,1 | 118 | 7,4 |
| КК103 | Шкирят.,1 | 118 | 6,7 |
| КК96 | Совет.,ООО "Галтес" | 118 | 8,2 |
| КК98 | Совет.,ООО "Галтес" | 118 | 6,8 |
| КК97 | Совет.,ООО "Галтес" | 118 | 7,6 |
| КК148 | КК113 | 340 | 24,1 |
| КК148 | КК147 | 282 | 47,9 |
| КК147 | КК146 | 282 | 51,3 |
| КК146 | КК143 | 282 | 92,8 |
| КК143 | КК144 | 224 | 61,2 |
| КК144 | КК145 | 224 | 17,4 |
| КК143 | КК142 | 282 | 32,2 |
| КК142 | КК141 | 282 | 31,5 |
| КК141 | КК140 | 282 | 19,3 |
| КК140 | КК139 | 282 | 22 |
| КК139 | КК138 | 282 | 76,5 |
| КК138 | КК137 | 224 | 25,8 |
| КК137 | КК136 | 224 | 23,3 |
| КК136 | КК135 | 224 | 24,3 |
| КК135 | Совет.,12 | 118 | 6,6 |
| КК136 | Совет.,12 | 118 | 6,1 |
| КК137 | Совет.,12 | 118 | 6 |
| КК138 | Совет.,12 | 118 | 7 |
| КК139 | Совет.,13 | 118 | 7 |
| КК140 | Совет.,13 | 118 | 5,2 |
| КК141 | Совет.,13 | 118 | 6,8 |
| КК142 | Совет.,5 | 118 | 8,5 |
| КК145 | Совет.,Средняя школа | 118 | 6,9 |
| КК145 | Совет.,Средняя школа | 118 | 29,4 |
| КК144 | Совет.,Средняя школа | 118 | 6,5 |
| КК151 | КК108 | 340 | 20,9 |
| КК151 | КК150 | 224 | 105,3 |
| КК150 | КК149 | 224 | 130 |
| КК149 | КК148 | 224 | 35,3 |
| КК148 | Совет.,11 | 118 | 8 |
| КК149 | Совет.,11 | 118 | 7,4 |
| КК104 | КК152 | 340 | 103,1 |
| КК152 | КК153 | 340 | 47,2 |
| КК153 | КК154 | 340 | 17,9 |
| КК154 | КК155 | 340 | 37 |
| КК155 | КК159 | 224 | 46,9 |
| КК159 | КК158 | 224 | 21,3 |
| КК158 | КК157 | 224 | 13,4 |
| КК157 | КК163 | 224 | 76,2 |
| КК163 | КК167 | 224 | 33,8 |
| КК167 | КК169 | 224 | 24,2 |
| КК155 | КК170 | 224 | 67 |
| КК170 | КК171 | 224 | 22,2 |
| КК171 | КК172 | 224 | 137,9 |
| КК172 | КК173 | 224 | 51,9 |
| КК173 | КК174 | 224 | 40,9 |
| КК174 | КК175 | 224 | 32,3 |
| КК175 | КК176 | 224 | 25,9 |
| КК176 | КК177 | 224 | 21,4 |
| КК177 | КК178 | 224 | 35,6 |
| КК174 | КК179 | 224 | 36,4 |
| КК179 | КК180 | 224 | 32,9 |
| КК178 | Клуб,жилое здание | 118 | 6,9 |
| КК176 | Клуб,Клуб | 118 | 7,1 |
| КК175 | Клуб,Клуб | 118 | 7 |
| КК179 | Клуб,Клуб | 118 | 6,2 |
| КК180 | Клуб,Клуб | 118 | 6,2 |
| КК172 | кооператив.,школа искусств | 118 | 4,7 |
| КК171 | кооператив.,2 | 118 | 5,7 |
| КК170 | кооператив.,2 | 118 | 7,4 |
| КК153 | кооператив.,1 | 118 | 6 |
| КК154 | кооператив.,1 | 118 | 5,7 |
| КК170 | КК181 | 170 | 17,3 |
| КК181 | КК182 | 170 | 27,6 |
| КК182 | КК183 | 170 | 44 |
| КК181 | кооператив.,3 | 118 | 4,4 |
| КК182 | кооператив.,5 | 118 | 6,8 |
| КК183 | кооператив.,7 | 118 | 7 |
| КК169 | кооператив.,строение | 118 | 6,7 |
| КК167 | КК168 | 170 | 31,2 |
| КК168 | кооператив.,строение | 118 | 6,1 |
| КК163 | КК164 | 170 | 19 |
| КК164 | КК165 | 170 | 26,8 |
| КК165 | КК166 | 170 | 24,9 |
| КК164 | кооператив.,строение | 118 | 6,9 |
| КК165 | кооператив.,строение | 118 | 5,9 |
| КК166 | кооператив.,строение | 118 | 5,5 |
| КК157 | КК160 | 170 | 20,4 |
| КК160 | КК161 | 170 | 22,6 |
| КК161 | КК162 | 170 | 24,1 |
| КК160 | кооператив.,рынок | 118 | 6,8 |
| КК161 | кооператив.,рынок | 118 | 7,2 |
| КК162 | кооператив.,рынок | 118 | 6,6 |
| КК158 | Школьная,7 | 118 | 7,3 |
| КК159 | Школьная,7 | 118 | 7,8 |
| КК155 | КК156 | 340 | 36,1 |
| КК156 | КК83 | 340 | 50,9 |
| КК156 | Школьная,6 | 144 | 10,4 |
| КК83 | КК184 | 340 | 182,4 |
| КК1 | КК184 | 340 | 62,1 |
| КК184 | КК185 | 340 | 20,7 |
| КК186 | КК187 | 274 | 100,2 |
| КК187 | КК188 | 274 | 25,5 |
| КК188 | КК189 | 274 | 14,8 |
| КК189 | КК190 | 170 | 210 |
| КК189 | КК191 | 170 | 99,5 |
| КК191 | КК219 | 170 | 119 |
| КК219 | КК220 | 170 | 95,2 |
| КК220 | КК221 | 170 | 20,5 |
| КК219 | КК214 | 170 | 88,9 |
| КК214 | КК215 | 170 | 15,3 |
| КК215 | КК217 | 170 | 19,5 |
| КК217 | КК218 | 170 | 15,7 |
| КК214 | КК213 | 170 | 54,8 |
| КК215 | КК208 | 170 | 79,1 |
| КК208 | КК209 | 170 | 20,8 |
| КК209 | КК210 | 170 | 22,5 |
| КК213 | КК212 | 170 | 34,3 |
| КК212 | КК211 | 170 | 18,6 |
| КК190 | КК192 | 170 | 151 |
| КК192 | КК193 | 170 | 26,3 |
| КК193 | КК194 | 170 | 17,9 |
| КК194 | КК195 | 170 | 34,4 |
| КК195 | КК196 | 170 | 17 |
| КК196 | КК197 | 170 | 27,2 |
| КК197 | КК198 | 170 | 14,5 |
| КК198 | КК199 | 170 | 14 |
| КК190 | КК207 | 170 | 119,3 |
| КК207 | КК206 | 170 | 15,8 |
| КК206 | КК205 | 170 | 13,3 |
| КК205 | КК204 | 170 | 39,1 |
| КК204 | КК203 | 170 | 16,3 |
| КК203 | КК202 | 170 | 47,7 |
| КК202 | КК201 | 170 | 21,3 |
| КК201 | КК200 | 170 | 37,3 |
| КК222 | КК223 | 170 | 97,4 |
| КК223 | КК232 | 170 | 108,4 |
| КК232 | КК227 | 170 | 79,2 |
| КК232 | КК225 | 170 | 37,7 |
| КК225 | КК233 | 170 | 19,8 |
| КК233 | КК224 | 170 | 38,9 |
| КК231 | КК230 | 170 | 46,7 |
| КК230 | КК229 | 170 | 16,6 |
| КК229 | КК228 | 170 | 36,6 |
| КК228 | КК227 | 170 | 103,4 |
| КК227 | КК234 | 170 | 42,9 |
| КК234 | КК236 | 170 | 47,3 |

Приложение 3.

Потери напора

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервуар | ВК1 | 56,7 | 170 | 24,7 | 0,3 | 5,3 | 24,7 | 38,66 |
| ВК27 | к7 | 21,9 | 170 | 24,2 | 0 | -0,1 | 24,17 | 3,83 |
| к7 | к8 | 51,2 | 170 | 24,2 | 0 | -0,1 | 24,17 | 4,03 |
| к8 | ВК28 | 27 | 170 | 24,2 | 0 | -0,1 | 24,17 | 4,23 |
| ВК28 | к9 | 24,9 | 170 | 24,2 | 0 | -0,1 | 24,17 | 4,23 |
| к9 | к10 | 48,5 | 170 | 24,2 | 0 | -0,1 | 24,18 | 4,47 |
| к10 | ВК29 | 31,7 | 170 | 24,2 | 0 | -0,1 | 24,18 | 4,71 |
| ВК29 | к11 | 25,8 | 170 | 24,2 | 0 | -0,1 | 24,18 |  |
| к11 | ВК30 | 67,9 | 170 | 24,2 | -0,01 | -0,1 | 24,19 | 5,07 |
| к7 | Писарева,5 | 9,1 | 25 | 24,1 | 0,05 | 5,5 | 24,12 | 0,2 |
| к8 | Писарева,4 | 9,1 | 25 | 24,1 | 0,05 | 5,5 | 24,12 | 0,2 |
| к9 | Писарева,3 | 10 | 25 | 24,1 | 0,08 | 7,9 | 24,09 | 0,24 |
| к10 | Писарева,2 | 9,9 | 25 | 24,1 | 0,08 | 7,9 | 24,1 | 0,24 |
| к11 | Писарева,1 | 8,6 | 25 | 24 | 0,15 | 17,8 | 24,03 | 0,36 |
| ВК30 | ВК31 | 106,4 | 81 | 24,2 | 0,03 | 0,3 | 24,16 | 1 |
| ВК31 | Писарева,Баня | 17,3 | 81 | 24,2 | 0,01 | 0,3 | 24,15 | 1 |
| ВК32 | ВК30 | 58,9 | 170 | 24,2 | 0,01 | 0,1 | 24,19 | 6,07 |
| ВК33 | ВК32 | 55,7 | 170 | 24,2 | 0,01 | 0,1 | 24,2 | 6,07 |
| ВК34 | ВК33 | 67,8 | 170 | 24,2 | 0 | 0 | 24,2 | 0,98 |
| ВК33 | ВК35 | 49,2 | 170 | 24,2 | -0,01 | -0,2 | 24,21 | 7,05 |
| ВК35 | ВК36 | 74,1 | 170 | 24,2 | -0,01 | -0,2 | 24,23 | 7,46 |
| ВК35 | Комсомол.,3 | 22,3 | 65 | 24,2 | 0 | 0,2 | 24,21 | 0,36 |
| ВК35 | Комсомол.,дом | 30,6 | 65 | 24,2 | 0 | 0 | 24,21 | 0,05 |
| ВК36 | Комсомол.,2 | 31 | 65 | 24,2 | 0 | 0,1 | 24,22 | 0,24 |
| ВК36 | ВК37 | 37 | 170 | 24,2 | -0,01 | -0,2 | 24,23 | 7,7 |
| ВК37 | Комсомол.,здание | 32,6 | 25 | 24,2 | 0,04 | 1,4 | 24,19 | 0,1 |
| ВК37 | ВК38 | 43,2 | 170 | 24,2 | -0,01 | -0,2 | 24,24 | 7,8 |
| ВК38 | Комсомол.,1 | 11,2 | 65 | 24,2 | 0 | 0,1 | 24,24 | 0,24 |
| ВК38 | Школьная,2 | 10,1 | 65 | 24,2 | 0 | 0,2 | 24,24 | 0,36 |
| ВК38 | ВК39 | 20,6 | 170 | 24,2 | -0,01 | -0,2 | 24,25 | 8,4 |
| ВК39 | ВК40 | 78,1 | 170 | 24,3 | -0,01 | -0,1 | 24,26 | 5,08 |
| ВК40 | Школьная,6 | 6,4 | 65 | 24,3 | 0 | 0,2 | 24,25 | 0,36 |
| ВК39 | ВК41 | 50 | 170 | 24,2 | 0 | 0 | 24,25 | 3,32 |
| ВК41 | ВК44 | 88,2 | 170 | 24,3 | -0,01 | -0,1 | 24,26 | 5,24 |
| ВК44 | ВК45 | 50,9 | 170 | 24,3 | -0,01 | -0,1 | 24,26 | 5,64 |
| ВК45 | ВК49 | 61,4 | 170 | 24,3 | -0,02 | -0,3 | 24,28 | 9,24 |
| ВК41 | ВК42 | 71,7 | 65 | 23,9 | 0,33 | 4,6 | 23,92 | 1,92 |
| ВК42 | Школьная,7 | 5,3 | 65 | 23,9 | 0 | 0,2 | 23,92 | 0,36 |
| ВК42 | ВК43 | 20 | 65 | 23,9 | 0,06 | 3 | 23,86 | 1,56 |
| ВК43 | ,Водопроводная | 7,4 | 25 | 22,8 | 1,02 | 137,6 | 22,84 | 1 |
| ВК43 | кооператив.,2 | 14,3 | 25 | 23,6 | 0,25 | 17,8 | 23,6 | 0,36 |
| ВК43 | кооператив.,рынок | 8,7 | 25 | 23,8 | 0,05 | 5,5 | 23,81 | 0,2 |
| ВК44 | к12 | 25 | 118 | 24,3 | 0 | 0 | 24,26 | 0,4 |
| к12 | кооператив.,7 | 8,2 | 65 | 24,3 | 0 | 0,1 | 24,26 | 0,2 |
| к12 | кооператив.,5 | 8,7 | 65 | 24,3 | 0 | 0,1 | 24,26 | 0,2 |
| ВК45 | ВК46 | 44,1 | 118 | 24,2 | 0,02 | 0,4 | 24,25 | 3,6 |
| ВК46 | кооператив.,колонка | 5,7 | 25 | 23,5 | 0,78 | 137,6 | 23,46 | 1 |
| ВК46 | ВК47 | 48,4 | 65 | 24,1 | 0,1 | 2,1 | 24,14 | 1,3 |
| ВК47 | кооператив.,школа искусств | 14,6 | 65 | 24,1 | 0 | 0,1 | 24,14 | 0,3 |
| ВК47 | кооператив.,колонка | 19,3 | 65 | 24,1 | 0,02 | 1,3 | 24,12 | 1 |
| ВК46 | к | 25 | 118 | 24,2 | 0 | 0,1 | 24,25 | 1,3 |
| к | кооператив.,строение | 4,5 | 118 | 24,2 | 0 | 0 | 24,25 | 0,7 |
| к | ВК48 | 38,8 | 118 | 24,2 | 0 | 0 | 24,25 | 0,29 |
| ВК48 | к13 | 17,8 | 118 | 24,2 | 0 | 0 | 24,25 | 0,19 |
| к | к13 | 39,9 | 118 | 24,2 | 0 | 0 | 24,25 | 0,31 |
| к13 | кооператив.,строение | 4,2 | 118 | 24,2 | 0 | 0 | 24,25 | 0,5 |
| ВК48 | кооператив.,почта | 67,2 | 65 | 24,2 | 0 | 0 | 24,24 | 0,1 |
| ВК49 | ВК50 | 54,3 | 170 | 24,3 | -0,02 | -0,3 | 24,3 | 9,24 |
| ВК50 | ВК51 | 58,6 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,3 | 1,7 |
| ВК51 | к | 10,3 | 118 | 24,3 | 0 | 0,1 | 24,3 | 1,7 |
| к | Клуб,Клуб | 5,4 | 118 | 24,3 | 0 | 0 | 24,3 | 0,6 |
| к | ВК52 | 71 | 118 | 24,3 | 0 | 0 | 24,29 | 1,1 |
| ВК52 | ВК53 | 25,1 | 65 | 24,3 | 0,04 | 1,5 | 24,26 | 1,1 |
| ВК53 | Клуб,жилое здание | 12,8 | 25 | 24,2 | 0,02 | 1,4 | 24,24 | 0,1 |
| ВК53 | Клуб,колонка | 21,7 | 25 | 21,3 | 2,99 | 137,6 | 21,27 | 1 |
| ВК58 | ВК1 | 31,7 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК1 | ВК57 | 46,5 | 170 | 24,6 | 0,12 | 2,5 | 24,58 | 26,94 |
| ВК57 | ВК56 | 52,6 | 170 | 24,4 | 0,13 | 2,5 | 24,45 | 26,94 |
| ВК56 | ВК55 | 88,8 | 170 | 24,4 | 0,08 | 0,9 | 24,37 | 15,73 |
| ВК55 | ВК54 | 58,8 | 170 | 24,3 | 0,04 | 0,8 | 24,33 | 14,73 |
| ВК54 | ВК50 | 91,9 | 170 | 24,3 | 0,03 | 0,3 | 24,3 | 9,43 |
| ВК55 | ,Водопроводная | 9,5 | 25 | 23,1 | 1,31 | 137,6 | 23,07 | 1 |
| ВК56 | ,Водопроводная | 7,4 | 25 | 23,4 | 1,02 | 137,6 | 23,43 | 1 |
| ВК1 | ВК2 | 112,6 | 170 | 24,6 | 0,05 | 0,5 | 24,65 | 11,72 |
| ВК2 | ВК3 | 48,1 | 170 | 24,6 | 0,02 | 0,5 | 24,63 | 11,36 |
| ВК3 | ВК4 | 94,5 | 170 | 24,6 | 0,03 | 0,3 | 24,6 | 9 |
| ВК4 | Совет.,2 | 26,6 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,6 | 0,5 |
| ВК4 | ВК5 | 70,1 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,6 | 1 |
| ВК5 | Совет.,3 | 18,5 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,6 | 0,5 |
| ВК5 | Совет.,4 | 75,5 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,6 | 0,5 |
| ВК4 | ВК6 | 42,2 | 170 | 24,6 | 0,01 | 0,2 | 24,59 | 6,9 |
| ВК6 | ВК7 | 111,1 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 0,4 |
| ВК7 | Шкирят.,1 | 49,5 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 0,4 |
| ВК4 | к | 23,2 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,6 | 0,6 |
| к | Совет.,Дом быта | 9,6 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,6 | 0,1 |
| к | Совет.,1 | 21,9 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,6 | 0,5 |
| ВК6 | к1 | 181,1 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 2,4 |
| к1 | Совет.,7 | 34,8 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 0,5 |
| к1 | к2 | 107,8 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 1,9 |
| к2 | Совет.,8 | 28 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 0,5 |
| к2 | к3 | 70,9 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 1,4 |
| к3 | Совет.,9 | 45 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 0,5 |
| к3 | к4 | 133,9 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 0,9 |
| к4 | Совет.,9 | 9,4 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 0,3 |
| к4 | к5 | 65,8 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 0,6 |
| к5 | Совет.,9 | 9,4 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 0,3 |
| к5 | к6 | 40,6 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 0,3 |
| к6 | Совет.,9 | 21,7 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 0,3 |
| ВК3 | ВК8 | 140,6 | 118 | 24,6 | 0,02 | 0,2 | 24,6 | 2,36 |
| ВК8 | Совет.,5 | 38,3 | 65 | 24,6 | 0,01 | 0,2 | 24,6 | 0,36 |
| ВК8 | ВК9 | 84,1 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,6 | 2 |
| ВК9 | Совет.,Средняя школа | 7,2 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,6 | 1 |
| ВК9 | Совет.,13 | 40,6 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,6 | 0,5 |
| ВК9 | Совет.,12 | 102,3 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,6 | 0,5 |
| ВК2 | ВК | 66,1 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,65 | 0,36 |
| ВК | Совет.,11 | 19,8 | 118 | 24,6 | 0 | 0 | 24,65 | 0,36 |
| ВК6 | ВК9 | 52,6 | 170 | 24,6 | 0 | 0,1 | 24,59 | 4,1 |
| ВК9 | Совет.,ООО "Галтес" | 7 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 1 |
| ВК9 | ВК10 | 79,5 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 3,1 |
| ВК10 | Совет.,ООО "Галтес" | 8,6 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 2 |
| ВК10 | ВК11 | 59,1 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 1,1 |
| ВК11 | ВК12 | 77,6 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 1,1 |
| ВК12 | Совет.,ООО "Галтес" | 6,7 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 1 |
| ВК12 | ВК13 | 71,8 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 0,1 |
| ВК13 | ВК14 | 65,7 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 0,1 |
| ВК14 | ВК15 | 90,4 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 0,1 |
| ВК15 | Совет.,ООО "Галтес" | 83,6 | 170 | 24,6 | 0 | 0 | 24,59 | 0,1 |
| ВК34 | ВК17 | 120,8 | 170 | 24,2 | 0,04 | 0,3 | 24,17 | 9,24 |
| ВК17 | ВК16 | 45,6 | 170 | 24,2 | 0 | 0 | 24,17 | 2 |
| ВК16 | Совет.,ООО "Галтес" | 28,1 | 170 | 24,2 | 0 | 0 | 24,17 | 2 |
| ВК17 | ВК18 | 66 | 170 | 24,2 | 0,01 | 0,1 | 24,16 | 5,24 |
| ВК18 | ВК19 | 37,9 | 170 | 24,2 | 0 | 0,1 | 24,16 | 5,24 |
| ВК19 | Совет.,ООО "Галтес" | 8,4 | 170 | 24,2 | 0 | 0 | 24,16 | 2 |
| ВК19 | ВК20 | 79,7 | 170 | 24,2 | 0 | 0 | 24,15 | 3,24 |
| ВК20 | к18 | 48,43 | 170 | 24,2 | 0 | 0 | 24,15 | 3,24 |
| ВК21 | ВК22 | 99,2 | 170 | 24,2 | 0 | 0 | 24,15 | 0,54 |
| ВК22 | ВК23 | 49,1 | 144 | 24,2 | 0 | 0 | 24,15 | 0,54 |
| ВК23 | ВК24 | 80,1 | 144 | 24,2 | 0 | -0,1 | 24,16 | 2,33 |
| ВК24 | ВК25 | 68,9 | 170 | 24,2 | 0 | 0 | 24,16 | 2,83 |
| ВК25 | ВК26 | 66,5 | 170 | 24,2 | 0 | -0,1 | 24,16 | 3,83 |
| ВК26 | ВК27 | 112,9 | 170 | 24,2 | -0,01 | -0,1 | 24,17 | 3,83 |
| ВК25 | ,Водопроводная | 3,9 | 25 | 23,6 | 0,54 | 137,6 | 23,62 | 1 |
| ВК23 | ,Водопроводная | 5,8 | 25 | 23,4 | 0,8 | 137,6 | 23,35 | 1 |
| ВК17 | Совет.,ООО "Галтес" | 86,6 | 170 | 24,2 | 0 | 0 | 24,17 | 2 |
| ВК24 | Комсомол.,здание | 27,7 | 65 | 24,1 | 0,01 | 0,3 | 24,15 | 0,5 |
| ВК23 | к15 | 52,2 | 144 | 24,1 | 0 | 0 | 24,15 | 1,87 |
| к15 | к16 | 14,8 | 118 | 24,1 | 0 | 0 | 24,15 | 0,2 |
| к16 | Комсомол.,дом | 4,2 | 118 | 24,1 | 0 | 0 | 24,15 | 0,1 |
| к16 | Комсомол.,дом | 22,2 | 118 | 24,1 | 0 | 0 | 24,15 | 0,1 |
| к15 | ВК60 | 59,1 | 144 | 24,1 | 0 | 0 | 24,15 | 1,67 |
| ВК60 | ВК61 | 4,2 | 144 | 24,1 | 0 | 0 | 24,15 | 1,6 |
| ВК61 | ВК71 | 4,5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК60 | Комсомол.,дом | 12,6 | 65 | 24,1 | 0 | 0 | 24,15 | 0,07 |
| ВК71 | ВК62 | 45,1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК62 | ВК63 | 16,9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК61 | к16 | 50,5 | 118 | 24,1 | 0 | 0,1 | 24,14 | 1,6 |
| к16 | Комсомол.,Больница | 4,5 | 118 | 24,1 | 0 | 0 | 24,14 | 1 |
| к16 | ВК64 | 58 | 118 | 24,1 | 0 | 0 | 24,14 | 0,6 |
| ВК64 | ВК65 | 43,3 | 65 | 24,1 | 0,02 | 0,5 | 24,12 | 0,6 |
| ВК65 | ВК68 | 55,1 | 65 | 24,1 | 0,01 | 0,2 | 24,11 | 0,4 |
| ВК65 | ВК66 | 16,2 | 65 | 24,1 | 0 | 0 | 24,12 | 0,1 |
| ВК66 | ВК67 | 25 | 65 | 24,1 | 0 | 0 | 24,12 | 0,05 |
| ВК66 | Комсомол.,дом | 11 | 65 | 24,1 | 0 | 0 | 24,12 | 0,05 |
| ВК67 | Комсомол.,дом | 7,7 | 65 | 24,1 | 0 | 0 | 24,12 | 0,05 |
| ВК65 | Комсомол.,здание | 13,1 | 65 | 24,1 | 0 | 0 | 24,12 | 0,1 |
| ВК68 | Комсомол.,здание | 8 | 65 | 24,1 | 0 | 0 | 24,11 | 0,1 |
| ВК68 | Комсомол.,здание | 10 | 65 | 24,1 | 0 | 0,1 | 24,11 | 0,2 |
| ВК68 | ВК69 | 36 | 65 | 24,1 | 0 | 0 | 24,11 | 0,1 |
| ВК69 | Комсомол.,дом | 4,4 | 65 | 24,1 | 0 | 0 | 24,11 | 0,05 |
| ВК69 | ВК70 | 10,9 | 65 | 24,1 | 0 | 0 | 24,11 | 0,05 |
| ВК70 | Комсомол.,дом | 5 | 65 | 24,1 | 0 | 0 | 24,11 | 0,05 |
| к18 | ВК21 | 9,66 | 170 | 24,2 | 0 | 0 | 24,15 | 0,54 |
| к18 | к14 | 15 | 170 | 24,2 | 0 | 0 | 24,15 | 0,7 |
| к14 | Совет.,ООО "Галтес" | 7 | 170 | 24,2 | 0 | 0 | 24,15 | 0,4 |
| к14 | ВК59 | 75 | 170 | 24,2 | 0 | 0 | 24,15 | 0,3 |
| ВК59 | к17 | 34,8 | 81 | 24,2 | 0 | 0 | 24,15 | 0,3 |
| к17 | Комсомол.,9 | 3,6 | 81 | 24,2 | 0 | 0 | 24,15 | 0,2 |
| к17 | Комсомол.,здание | 34,5 | 25 | 24,1 | 0,05 | 1,4 | 24,1 | 0,1 |
| к18 | Совет.,ООО "Галтес" | 26 | 170 | 24,2 | 0 | 0 | 24,15 | 2 |
| ВК56 | к19 | 313,2 | 170 | 24,3 | 0,11 | 0,4 | 24,33 | 10,21 |
| ВК55 | к20 | 155,3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК54 | к19 | 236,1 | 170 | 24,3 | -0,01 | 0 | 24,33 | 2,96 |
| ВК55 | к21 | 202 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК54 | ВК34 | 521,1 | 170 | 24,2 | 0,12 | 0,2 | 24,2 | 8,26 |
| к19 | к22 | 44,9 | 170 | 24,3 | 0,01 | 0,2 | 24,33 | 7,25 |
| к22 | Кирова,Школа искусств | 138,7 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,33 | 0,3 |
| к22 | к23 | 25,1 | 170 | 24,3 | 0 | 0,2 | 24,32 | 6,95 |
| к23 | к24 | 23,6 | 170 | 24,3 | 0 | 0,1 | 24,32 | 5,49 |
| к23 | к25 | 470,1 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,32 | 1,46 |
| к25 | к26 | 122,1 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,32 | 0,85 |
| к25 | к28 | 253,5 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,32 | 0,61 |
| к26 | к29 | 224,7 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,32 | 0,21 |
| к29 | к28 | 96,1 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,32 | 0,21 |
| к28 | к30 | 76,9 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,32 | 0,18 |
| к30 | к31 | 261,2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| к28 | к32 | 343,5 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,32 | 0,22 |
| к30 | к32 | 421,5 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,32 | 0,18 |
| к32 | к33 | 179,7 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,32 | 0,4 |
| к29 | к33 | 225 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,32 | 0,42 |
| к33 | к27 | 551,2 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,32 | 0,82 |
| к26 | к27 | 156,1 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,32 | 1,64 |
| к24 | к26 | 371,6 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,32 | 1,01 |
| ВК50 | к24 | 295,2 | 170 | 24,3 | -0,02 | -0,1 | 24,32 | 4,49 |
| ВК50 | к34 | 348,7 | 170 | 24,3 | 0,01 | 0 | 24,29 | 2,97 |
| к34 | к27 | 1 356,60 | 170 | 24,3 | -0,03 | 0 | 24,32 | 2,46 |
| к34 | к36 | 45,1 | 170 | 24,3 | 0 | 0,1 | 24,28 | 5,44 |
| к36 | к35 | 364,9 | 170 | 24,3 | 0,01 | 0 | 24,28 | 2,44 |
| к35 | к40 | 285,1 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,28 | 0,77 |
| к40 | к39 | 182 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,28 | 0,53 |
| к40 | к41 | 231,7 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,28 | 0,24 |
| к41 | к42 | 93,3 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,28 | 0,24 |
| к42 | к43 | 158,9 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,28 | 0,24 |
| к43 | к39 | 391,1 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,28 | 0,24 |
| к38 | к39 | 150,5 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,28 | 0,77 |
| к37 | к38 | 45,7 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,27 | 2,44 |
| к38 | к35 | 110,5 | 170 | 24,3 | 0 | 0 | 24,28 | 1,67 |
| к36 | к37 | 304,2 | 170 | 24,3 | 0,01 | 0 | 24,27 | 3 |
| ВК40 | к37 | 179,5 | 170 | 24,3 | -0,02 | -0,1 | 24,27 | 5,44 |

Приложение 4.